## voda i kanalizacija
| TROŠKOVNIK DOVODA I ODVODA VODE - HOTEL |  |  |  | 0
0
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
0
1.1. | Kombinirano strojno-ručni iskop rova u raznim kategorijama terena, za polaganje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi. Na mjestu okana izvršiti potrebno proširenje i produbljenje kanala. U jediničnoj cijeni predviđene su sve zaštitne i sigurnosne mjere. Obračun po m3 iskopa u sraslom stanju |  |  |  | 0
|  | m3 | 173 |  | 0
1.2. | Planiranje dna rova s križevima između dva vertikalna loma s točnošću +/- 3 cm. Sva eventualna udubljenja potrebno je ispuniti kamenom sitneži do 8,0 mm promjera, te strojno nabiti, a sve na teret izvođača radova. Obračun po m2. |  |  |  | 0
|  | m2 | 227.5 |  | 0
0
1.3. | Dobava, doprema i razastiranje finog pijeska u sloju debljine 10 cm ispod cijevi po cijeloj širini kanala i 15 cm iznad tjemena cijevi. |  |  |  | 0
| Obračun po m3. |  |  |  | 0
|  | m3 | 100 |  | 0
0
1.4. | Zatrpavanje cijevi u slojevima od 30 cm, uz potrebno vlaženje i nabijanje ručnim nabijačima. Prvi sloj od 30 cm izvoditi isključivo zemljom od iskopa bez primjesa kamena. Ostali slojevi mogu se zatrpavati i strojno s time da se u nasip ne ubacuju komadi kamena veći od 15 cm. Obračun po m3. |  |  |  | 0
|  | m3 | 78 |  | 0
0
1.5. | Odvoz preostalog materijala od iskopa na deponij. Uključen utovar, istovar i grubo razastiranje istog. Povećanje volumena uslijed rastresitosti usvojeno je 30%. Obračun po m3. |  |  |  | 0
|  | m3 | 95 |  | 0
0
1.6. | Izrada šliceva za postavljanje vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na zidovima, podovima. Šlicevi su veličine presjeka 6/6 cm do 15/15 cm. Obračun po m'. |  |  |  | 0
|  | m' | 255.5 |  | 0
0
1.7. | Usidrenje podnožnih lukova kanalizacijskih vertikala betonom C16/20 s utroškom cca 0,05 m3 betona po komadu. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 19 |  | 0
0
1.8. | Zatvaranje šliceva u zidovima za, vodovodne i kanalizacijske cijevi, produžnom žbukom u omjeru 1:3:9. Obračun po m'. |  |  |  | 0
|  | m' | 255.5 |  | 0
0
1.9. | Dobava i ugrađivanje niklovanih vratašca sa okvirom, dim. 25x25 cm. Vratašca se montiraju na zidu kod revizijskih fazonskih komada na vetikalama fekalne kanalizacije i ventila na dovodu vode u sanitarne čvorove. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 27 |  | 0
0
1.10. | Izrada revizijskog kanalizacijskog okna u građevini. Svjetla vel.okna je 60/60 cm, s plinotijesnim poklopcem klase nosivosti C250. |  |  |  | 0
| U cijenu je uračunato: izrada, montaža i demontaža dvostrane oplate stijenki zidova, izrada, montaža i demontaža jednostrane oplate ležišta poklopca (pokrovne ploče okna), dobava betona i izrada temeljne ploče okna i stijenki zidova, ugradba i dobava ljevano željeznog dvostrukog poklopca (sprječava neugodne mirise) veličine 60/60 cm, te izrada penjalica. Zidovi i dno okna su od armiranog betona C20/25, debljine 20 cm. U dnu okna treba izvesti kinetu veličine 1/2 profila cijevi. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 11 |  | 0
0
1.11. | Izrada vodomjernog okna svjetle veličine 70/60 cm. Zidovi i dno okna su od betona C16/20 debljine 15 cm. Poklopac laki tip kao ''Istarski vodovod'' ili jednakovrijedno. U cijeni kompletan rad i materijal. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: _________________________________
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
1.12. | Izrada spoja na postojeća kanalizacijska okna. Obuhvaća se probijanje zida okna, ugradba cijevi, zatvaranje otvora oko cijevi, te preuređenje kinete. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
2. | MONTERSKI RADOVI
2.1. | DOVOD VODE
2.1.1. | Dobava i montaža vodovodnih polipropilenskih cijevi za hladnu i toplu vodu te cirkulacijski vod u građevini sa svim potrebnim fitinzima i spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu je uračunata izolacija cijevi. Obračun po m'.
Hladna voda
| - cijevi ø13 | m' | 404.2 |  | 0
| - cijevi ø19 | m' | 187 |  | 0
| - cijevi ø25 | m' | 240.5 |  | 0
| - cijevi ø32 | m' | 97.7 |  | 0
| - cijevi ø40 | m' | 183 |  | 0
| - cijevi ø50 | m' | 2 |  | 0
| - cijevi ø65 | m' | 9.5 |  | 0
0
2.1.2. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za protupožarnu hidrantsku vodu sa svim potrebnim protupožarnim manžetama, fitinzima i spojnim i brtvenim materijalom. Cijevi u podu izolirati trakom kao dekordal ili jednakovrijedno (d=2.5mm) ili Tubolit izolacijom (d=6mm) ili jednakvorijedno u zidu. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| Obračun po m'. |  |  |  | 0
| - cijevi φ 50 | m' | 40 |  | 0
| - cijevi φ 65 | m' | 11 |  | 0
| - cijevi φ 75 | m' | 96 |  | 0
0
2.1.3. | Dobava i montaža čeličnih pocinčanih cijevi vodovodnih uzvodnica i dovodne vodovodne cijevi sa svim potrebnim fitinzima i spojnim i brtvenim materijalom. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m'. |  |  |  | 0
| - cijevi φ 13 | m' | 46.5 |  | 0
| - cijevi φ 19 | m' | 40.8 |  | 0
| - cijevi φ 25 | m' | 56 |  | 0
| - cijevi φ 100 | m' | 9.5 |  | 0
0
2.1.4. | Dobava i ugrađivanje mjedenih ravnih kuglastih ventila sa ispusnom pipom. Obuhvaća se otvaranje i kontrola ventila, a po potrebi i izmjena brtvila.Obavezan pregled i kontrola ventila prije ugradnje. Ugrađuju se na uzvodnicama. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - Ø 75 na hidrantskim uzvodnicama | kom | 1 |  | 0
| - Ø 50 na hidrantskim uzvodnicama | kom | 1 |  | 0
| - Ø 25 na sanitarnim uzvodnicama | kom | 7 |  | 0
| - Ø 19 na sanitarnim uzvodnicama | kom | 5 |  | 0
| - Ø 13 na sanitarnim uzvodnicama | kom | 1 |  | 0
0
0
2.1.5. | Dobava i ugradnja kutnih ventila s nastavkom za priključak fleksibilne poniklovane cijevi. Ventili se ugrađuju za spoj umivaonika i sudopera. Profili ventila su φ 13. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 31 |  | 0
0
2.1.6. | Dobava i ugradba ventila sa nastavkom za spoj na vodokotlić. Profili ventila Ø 13. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 23 |  | 0
0
2.1.7. | Dobava i ugradnja balansirajućih ventila. Ventili se ugrađuju na uzvodnicama cirkulacijskog voda. Obvezan pregled i kontrola ventila prije ugradnje. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - ventili Ø 19 | kom | 4 |  | 0
| - ventili Ø 13 | kom | 1 |  | 0
0
0
2.1.8. | Dobava i montaža kuglastih ventila za vodu koji se ugrađuju na početku sanitarnih čvorova zatvoreni u zidu limenim vratašcima. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - φ 19 | kom | 27 |  | 0
| - φ 13 | kom | 24 |  | 0
0
2.1.9. | Dobava i montaža "miš-ventila" prema shemi razvoda vode. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - φ 19 | kom | 3 |  | 0
| - φ 13 | kom | 12 |  | 0
0
2.1.10. | Dobava i montaža protupožarnog zidnog hidranta, kompletno sa metalnom kutijom i pripadajućom opremom tip kao E740/50/25/30 ili jednakovrijedno. Hidrant i pripadajuća oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili 671-2. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 4 |  | 0
0
2.1.11. | Dobava i montaža protupožarnog zidnog ugradbenog hidranta, kompletno sa metalnom kutijom i pripadajućom opremom tipa kao HO-2B ili jednakovrijedno. Hidrant i pripadajuća oprema sukladni normi HRN EN 671-1 ili 671-2. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 6 |  | 0
0
2.1.12. | Dobava i montaža protupožarnog vanjskog nadzemnog hidranta DN80, kompletno sa svim fazonskim komadima i elementima potrebnim za sigurno funkcioniranje i upotrebu. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.1.13. | Dobava i ugradnja garniture vodomjera za sanitarnu potrošnju poslovnog djela tip kao IKOM VMA DN32 ili jednakovrijedno nazivnog protoka 6 m3/h. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.1.14. | Dobava i ugradnja garniture vodomjera za hidrantsku potrošnju tip kao IKOM VMP 50-80 ili jednakovrijedno. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.1.15. | Dobava i ugradnja garniture vodomjera za kompletnu sanitarnu potrošnju na ulazu u objekt tip kao IKOM VMA DN50 ili jednakovrijedno. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.1.16. | Dobava i ugradnja vrtnih hidranata Ø19 za zaljevanje travnatih površina i pranje garaže. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 5 |  | 0
0
2.1.17. | Dobava i montaža mehaničkog filtera tipa kao AQUACLEAN ATLANTIC - 2" - 100 MIKRONA INOX ili jednakovrijedno. Posebnost ove serije filtera je izuzetno rješenje za čišćenje nečistoća koje se sakupljaju na ulošku filtera. Izuzetna jednostavnost prilikom upotrebe i održavanja, te visoka protočnost i efikasnost čini ovaj filter poželjnom komponentom svake vodovodne instalacije. Glava filtera i spojni prsten od kromiranog mesinga, čaša od trogomit stakla. Dimenzije: d155 x 545h mm Protok: 15.000 L/h Priključci: 2" Ž KOMPLET 3-djelno kućište (1 kom), Inox (AISI 304) filterski uložak - 100 μm (1 kom) manometar na ulaznoj strani filtera (1 kom). U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.1.18. | Dobava i ugradnja omekšivača vode tipa kao AQUASOFT 2007-622M-162 TWIN ili jednakovrijedno. Karakteristike: - mikropocesorsko upravljanje regeneracijom, programabilni, potpuno automatski rad uređaja. - mogućnost ručnog pokretanja regeneracije - digitalne ventilske glave, potpuno programibilne, od vrhunskih materijala i tehnologija - GENERAL ELECTRIC - Autotrol ili jednakovrijedno - numerički ekran i tastatura omogućuju jednostavno programiranje i podešavanje rada uređaja - uređaj obavlja stalno mjerenja potrošnje vode, sprema podatke o potrošnji u memoriju, proračunava prosječnu potrošnju vode i planira optimalno vrijeme regeneracije - isprogramirani parametri ostaju memorirani u uređaju i u slučaju nestanka struje - dimenzije filtera za omekšavanje vode: d550 x 2.360h mm ( 2 kom. ) - dimenzije spremnika za sol: d565 x 1.123 h mm; (kapacitet: 190 L) - ( 2 kom. ) - protok: 11.000 L/h - kapacitet: 10.850.000mg (CaCO3) - 616 °dm3 (TH) - kapacitet: 51,5 m3/regeneraciji kod tvrdoće vode 12 °d (CaCO3)(TH) |  |  |  | 0
| -- priključci: ulaz i izlaz vode 1-1/2", odvod vode 1-1/2" - kontinuirano omekšavanje vode svih 24 sata na dan - ne treba blokada tvrde vode - priključak električne energije: 230 V, 50 Hz, 10 W - količina ionske smole po posudi: 200 L - regenerecija ionske smijese se obavlja pomoću solii, 30 kg soli po regeneraciji U KOMPLETU FILTERA: - spojni priključci za povezivanje omekšivača (1 kom) - transformatorski priključak za upravljački komplet (2 kom) - plastične odvodne cijevi duljine 3,0 m (2 kom) - armatura za podešavanje izlazne tvrdoće vode MONTAŽA: - kompletnog sistema - uređaja omekšavanje vode, analiza vode i programiranje kapaciteta, programiranje statičkih i dinamičkih parametra rada uređaja, priključivanje na instalacije, puštanje u rad, provjera i potvrda ispravnosti, obuka osoblja. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.1.19. | Ispitivanje izvedene vodovodne mreže na pritisak od 15 bara u trajanju od 24 sata(tlačna proba). |  |  |  | 0
|  | m' | 1414.2 |  | 0
0
2.1.20. | Dezinfekcija kompletne vodovodne mreže. Obračun po m'. |  |  |  | 0
|  | m' | 1414.2 |  | 0
0
2.1.21. | Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije od strane nadležne ustanove. Obračun paušalno. |  |  |  | 0
|  | paušal | 1 |  | 0
|  | UKUPNO : |  |  | 0
2.2. | ODVOD VODE
2.2.1. | Dobava, doprema na gradilište i montaža kanalizacijskih PVC cijevi klase SN4, uključivo s potrebnim fazonskim komadima i svim pomoćnim materijalom za unutarnji i vanjski razvod sanitarne i oborinske kanalizacije. Spajanje cijevi i fazonskih komada na naglavak pomoću gumene brtve. Obračun po m'.
| - DN 250 | m' | 29 |  | 0
| - DN 200 | m' | 131 |  | 0
| - DN 160 | m' | 204 |  | 0
| - DN 110 | m' | 64 |  | 0
| - DN 75 | m' | 19 |  | 0
| - DN 50 | m' | 177 |  | 0
0
2.2.2. | Nabava, transport i ugradba, plastičnih PP debeloslojnih, niskošumnih kanalizacijski cijevi, ojačanih mineralima i fitnga (kao Wavin Astolan ili jednakovrijedno). Međusobni spoj cijevi treba izvesti uz pomoć kompenzacijskh spojnica a cijev učvrstiti klasičnim obujmicama za kanalizacijske cijevi. Nivo niskošumnosti cijevnog sutava mora biti u skladu DIN 4109 za povećane zahtjeve zaštite od buke. Cijevni sustav mora imati dijagram koji pokazuje nivo buke za razne protoke u ovisnosti o spec.masi zida na koje se cijev pričvršćuje kako bi se predvidio nivo buke za razne uvijete montaže. Kod planiranja i polaganja sustava kućnih kanalizacijskih cijevi , treba se, pored ostalog, pridržavati sljedećih DIN-normi i propisa: DIN EN 12056, DIN 1986-100, DIN 4109, DIN 4102, smjernice za upotrebu zapaljivih građevinskih materijala u visokogradnji, u skladu s lokalnim građevinskim propisima. Obračun po m'. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| - DN 110 | m' | 265 |  | 0
0
2.2.3. | Dobava, doprema na gradilište i montaža kanalizacijskih PVC drenažnih cijevi, uključivo s potrebnim fazonskim komadima i svim pomoćnim materijalom za njihov razvod. Obračun po m'. |  |  |  | 0
| - DN 160 | m' | 91 |  | 0
0
2.2.4. | Dobava i montaža lijevano-željeznog slivnika tipa kao ACO GUSS B 125 ili jednakovrijedno s pokrovnom rešetkom iz lijevanog željeza 300 x 300 mm , razreda opterećenja B125 prema DIN EN 124 , s prirubnicom za prihvat hidroizolacije , posudom za prihvat taloga iz vruće pocinčanog čelika i vertikalnim izljevom DN100. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 8 |  | 0
0
2.2.5. | Dobava i ugrađivanje podnog plastičnog sifona φ 50 mm s poniklovanom rešetkom i horizontalnim odvodnim nastavkom profila φ 50 mm. Ugradnja u podovima sanitarnih čvorova. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 24 |  | 0
0
2.2.6. | Dobava i ugradnja slivnika za oborinsku odvodnju sa krovnih i zelenih površina. Tip kao ACO Spin DN 100 ili jednakovrijedno, jednodijelni, s kuglastom rešetkom. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 15 |  | 0
0
2.2.7. | Dobava i ugradnja slivnika (rešetke) za oborinsku odvodnju na površinama terasa. U cijeni kompletan rad i materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
0
2.2.8. | Dobava i montaža PP ventilacijskih kapa na završetku odzračnih kanalizacijskih vertikala na krovu građevine. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - DN 110 | kom | 5 |  | 0
0
2.2.9. | Dobava i montaža ventilacijske rešetke na završetku odzračne kanalizacijske vertikale K1 na zidu građevine. |  |  |  | 0
| Obračun po komadu. |  |  |  | 0
| - DN 110 | kom | 1 |  | 0
0
2.2.10. | Dobava i ugradnja tipskog separatora ulja od polipropilenskih zidnih elemenata, tip kao: BP OLEX G/P ili jednakvorijedno, pravokutnog presjeka, namjenjen za ugradnju u kolničku površinu, protoka 3 l/s. Projektirani su u skladu sa EN 858-2. Oborinska kanalizacija se spaja na separator putem cijevi promjera ø200mm, odakle se pročišćena voda izlijeva u kanalizaciju. Radi na principu razlike specifičnih težina tekućina. Zajamčena količina ulja nakon pročišćavanja otpadne vode je 70-100 mg/l. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| Način ugradnje: |  |  |  | 0
| - Potrebno je izvesti iskop cca 40 cm širi od zadanih dimenzija ure aja, te izbetonirati donju nosivu armirano |  |  |  | 0
| - Provjeriti ravninu podložne ploce (dozvoljeno odstupanje je ± 5 mm u svim pravcima). U slucaju vecih odstupanja potrebno je izravnati plocu masom za niveliranje. |  |  |  | 0
| - Provjeriti nalaze li se u uređaju strani predmeti ili oborinska voda. Potrebno je sve odstraniti prije rukovanja uređajem. |  |  |  | 0
| - Pregledati uređaj zbog mogucih oštecenja te pozvati proizvođaca da otkloni ista prije ugradnje. |  |  |  | 0
| - Pregledati temeljnu plocu te ukloniti eventualne kamenčiće i slične objekte. |  |  |  | 0
| - Postaviti uređaj na temeljnu plocu u sredinu. |  |  |  | 0
| - Priključiti ulaznu i izlaznu kanalizaciju i učiniti spojeve vodo-nepropusnima. |  |  |  | 0
| - Započeti zasipavanje uređaja pijeskom u slojevima od max 30 cm sa rucnim nabijanjem, uz paralelno punjenje uređaja vodom u slojevima koji prate slojeve zatrpavanja (30-40 cm iznad zadnjeg sloja pijeska). |  |  |  | 0
| - Nakon zatrpavanja uređaj je spreman za rad. (uređaj mora ostati pun vode) |  |  |  | 0
| U stavku je uljučena dobava i ugradnja plinotjesnog poklopca klase nosivosti C250. Ovom stavkom obuhvaćena je nabava, dobava i ugradnja separatora te priprema podloge, kao i svi radovi na ugradnji i spajanju separatora, te izradi armirano betonske podne i gornje ploče separatora te AB zidova. Također stavka obuhvaća i zatrpavanje vlažnim pijeskom. |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.2.11. | Ispitivanje kanalizacijske mreže na nepropusnost. Ispitivanje je potrebno izvršiti prije zaziđivanja šliceva i zatrpavanja kanala. Obračun po m'. |  |  |  | 0
|  | m' | 889 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA
2.3.1. | Dobava i ugrađivanje konzolne zahodske školjke tip kao Flaminia ili jednakvorijedno, linija Sprint ili jednakovrijedno. U cijenu uračunati sav pričvrsni materijal za montažu školjke. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 22 |  | 0
0
2.3.2. | Dobava i ugradnja sanitarnog montažnog elementa za pripadajuću konzolnu WC školjku sa ugradbenim vodokotlićem i dvokoličinskom tehnikom ispiranja, sa čeonim aktiviranjem. Sve komplet ugrađeno sa svim potrebnim materijalom. Obračun po komadu kompleta. |  |  |  | 0
|  | kom | 22 |  | 0
0
2.3.3. | Dobava i ugrađivanje umivaonika prema projektu interijera tipa Flaminia ili jednakovrijedno zajedno s mješalicom i ugradbenim elementom, s priključkom na dovod i odvod te sav brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po komadu. |  |  | 0 | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 10 |  | 0
0
2.3.4. | Dobava i ugrađivanje umivaonika tipa kao Flaminia Twin ili jednakovrijedno zajedno s mješalicom i ugradbenim elementom , s priključkom na dovod i odvod te sav brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 15 |  | 0
0
2.3.5. | Dobava i ugradnja keramičkog pisoara kvalitete i izgleda tip kao Flaminia Key ili jednakovrijedno. Pisoar je za ugradnju na zid. U cijeni je uračunat odvodni sifon, priključak na dovod i odvod te sav brtveni i pričvrsni materijal. Obračun po komadu. |  |  |  | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 |  | 0
0
2.3.6. | Dobava i ugrađivanje tuš kade izvedene u razini poda kupaonice s priključkom na dovod i odvod te sav brtveni i pričvrsni materijal i mješalica tople i hladne vode. U stavku je uključena dobava i ugradnja kabine tipa kao Flaminia Bamboo ili jednakovrijedno sa zaokretnim vratima ukupne dužine 2,1m. Obračun po komadu. |  |  | 0 | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 14 |  | 0
0
2.3.7. | Dobava i ugrađivanje tuš kade tip kao Flaminia Fine Fire Clay ili jednakovrijedno s priključkom na dovod i odvod te sav brtveni i pričvrsni materijal, mješalica tople i hladne vode, te kabina tipa Flaminia Bamboo ili jednakovrijedno. Obračun po komadu. |  |  | 0 | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 4 |  | 0
0
2.3.8. | Dobava i ugrađivanje kupaonske kade s priključkom na dovod i odvod, mješalicom tople i hladne vode te sav brtveni i pričvrsni materijal. U stavku je uračunata i kabina. Obračun po komadu. |  |  | 0 | 0
|  | kom | 3 |  | 0
0
2.3.9. | Dobava i ugrađivanje sanitarnih uređaja i pribora za sanitarije invalida sve tipa kao Flaminia Disabili ili jednakvorijedno |  |  | 0 | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| Obračun po komadu. |  |  | 0 | 0
| - konzolna zahodska školjka od bijele keramike |  |  | 0 | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| - sanitarni montažni element za konzolnu invalidsku WC školjku sa ugradbenim vodokotlićem i dvokoličinskom tehnikom ispiranja sa čeonim aktiviranjem te nosačima rukohvata. Sve komplet ugrađeno sa svim potrebnim materijalom |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| - umivaonik za invalide |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| - konzola podesiva pneumatska za gore navedeni umivaonik |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| - odvodni set za umivaonik |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
| - sigurnosna ručka za pridržavanje sa podiznim povratnim sistemom i nosačem toalet papira. Ugrađuje se pored WC-a |  |  |  | 0
|  | kom | 2 |  | 0
| - stojeća mješalica za umivaonik |  |  |  | 0
|  | kom | 1 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | MONTERSKI RADOVI
2.1. | DOVOD VODE |  |  |  | 0
2.2. | ODVOD VODE |  |  |  | 0
2.3. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
Projektant: Jasna Perković, dipl.ing.građ.
Suradnik projektanta: Marin Velić, mag.ing.aedif.