## SP_Sprinkler sustav
APIN PROJEKT d.o.o. za projektiranje, gradnju i trgovinu Tel: +385 1 3870528 - Fax: +385 1 3870529 - www.apin.hr Ožujska 8, 10000 Zagreb, OIB 03073221751, Žiro račun: 2340009-1110309292
INVESTITOR:
VELJKO MATIĆ Stoja 4, 52100 Pula
GRAĐEVINA:
REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I DOGRADNJA, HOTELA ''MILAN'' PULA
BROJ PROJEKTA:
xxx-xx
ZOP:
5687
TROŠKOVNIK SPRINKLER SUSTAVA
Glavni projektant:
xxx
Projektant:
xxx
DIrektor:
xxx
Zagreb, listopad 2014.
1. UVJETI KOJE TREBA ZADOVOLJITI IZVOĐAČ PROTUPOŽARNIH RADOVA
1.1. | Suglasnost Tvrtka izvođača radova treba posjedovati suglasnost za obavljanje djelatnosti izvođenja sustava protupožarne zaštite sukladno propisu Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/2009) izdanom od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
1.2. | Politika kvalitete ISO 9001 Tvrtka izvođač radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme ISO 9001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Poslovanje tvrtke usklađeno sa zahtjevima ISO 9001 je preduvjet postizanja ujednačene kvalitete kod izvođenja radova.
1.3. | Politika zaštite okoliša ISO 14001 Tvrtka izvođač radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme ISO 14001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Izvođenje radova primjenjujući i koristeći postupke usklađene sa europskim normama zaštite okoliša je prioritetan i zahtijevan način rada.
1.4. | Politika zaštite rada i sigurnosti OHSAS 18001 Tvrtka izvođač radova treba imati poslovanje usklađeno sukladno zahtjevima norme OHSAS 18001. Navedeno treba biti dokumentirano certifikatom od ovlaštene institucije. Izvođenje radova primjenjujući odgovarajuće mjere zaštite na radu i sigurnosti su jedini ispravan i zahtijevani način rada.
2. OPĆI UVJETI IZVEDBE PROTUPOŽARNIH SUSTAVA
2.1. | Instalaciju treba izvesti prema nacrtima i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima prema kojima je instalacija projektirana i pravilima struke.
2.2. | Protupožarni sustav treba biti projektno i izvedbeno riješen sukladno važećim hrvatskim zakonima i propisima, te normi VdS CEA 4001 i pripadajućim aktima.
2.3. | Za promjene i odstupanja od glavnog i izvedbenog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
2.4. | Izvođač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.
2.5. | Izvođač je obvezan imenovati svog ovlaštenog predstavnika – voditelja radova, prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručitelja.
2.6. | Izvoditelj se obvezuje da redovito upisivati u građevinski dnevnik sve potrebne podatke, koje je obvezan upisivati i osobi ovlaštenoj za nadzor nad izvođenjem omogućiti svakodnevno uvid u građevinski dnevnik.
2.7. | Po završetku ugovorenih radova a prije početka korištenja odnosno stavljanja instalacije u pogonsko stanje instalaciju treba zapisnički pustiti u rad.
2.8. | Prije stavljanja instalacije u rad treba napraviti obuku krajnjeg korisinika ili ugovoriti održavanje instalacije sa ovlaštenim servisom.
2.9. | Kod puštanja u rad protupožarnog sustava izvođač je dužan korisniku predati jamstveni list u kojima su opisani uvjeti pod kojima vrijedi jamstvo. Danom puštanja u rad sustava počinje vrijediti jamstveni rok.
2.10. | Preglede instalacije korisnik treba vršiti sukladno zidnim uputama, te knjizi rukovanja i održavanja protupožarnog sustava.
2.11. | Korisnik je dužan barem svakih 6 mjeseci zatražiti servis protupožarnog sustava od ovlaštenog servisa.
2.12. | Korisnike je protupožarnog sustava je dužan jednom godišnje ishoditi Uvjerenje o funkcionalnosti protupožarnog sustava od ovlaštene pravne osobe.
3. CERTIFIKATI I KVALITETA UGRAĐENE OPREME I RADOVA - PROTUPOŽARNI SUSTAVI
3.1. | Sav materijal za izvedbu radova protupožarnog sustava obavezan je izvođač dobaviti prema specifikaciji materijala u projektnoj dokumentaciji a u skladu sa važećim zakonskim propisima.
3.2. | Sav materijal koji se upotrijebljava tijekom gradnje treba odgovarati hrvatskim standardima, a sva oprema za koju je propisom VdS CEA 4001 reguliran VdS certifikat treba posjedovati isti. Odstupanje od navedenog treba odobriti projektant i nadzorni inženjer.
3.3. | Sva ugrađena oprema treba svojom kvalitetom i tehničkim karakteristikama odgovarati referentnoj opremi navedenoj u troškovniku pod stavkom "kvaliteta proizvoda kao:". Odstupanje od projektirane opreme u kvaliteti treba procijeniti i odobriti nadzorni inženjer i projektant. Za navedeni postupak potrebno je projektantu i nadzornom inženjeru dostaviti tehničke liste karakteristika zamjenske opreme i certifikate.
3.4. | Sva protupožarna oprema treba posjedovati uvjerenja o ispravnosti i podobnosti izdana od ovlaštene pravne osobe.
3.5. | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i poslije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan u svom trošku ispraviti.
3.6. | Cijela instalacija mora biti izvedena potpuno nepropusno o čemu izvoditelj jamči odgovarajućim zapisnicima o izvršenoj tlačnoj probi. Navedeni zapisnici trebaju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera.
3.7. | Cijela instalacija mora biti isprana o čemu izvoditelj jamči odgovarajućim zapisnicima o izvršenom ispiranju cjevovoda. Navedeni zapisnici trebaju biti ovjereni od strane nadzornog inženjera.
4. TEHNOLOŠKI UVJETI IZRADE INSTALACIJE - PROTUPOŽARNI SUSTAVI
4.1. | Prije ugradnje cjevovode je potrebno očistiti iznutra. Nakon ugradnje cjevovoda a prije montaže mlaznica cjevovod treba temeljito isprati.
4.2. | Prije započinjanja radova ili predpripreme cjevovoda potrebno je provjeriti usklađenost instalacija prema kompozitnim nacrtima svih instalacija. O uočenim problematičnim pozicijama izvođač je dužan upozoriti nadzornog inženjera.
4.3. | Prije nego se priđe polaganju cijevi mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i stropovima.
4.4. | Prije ugradnje mlaznica paziti na minimalno zahtijevane udaljenosti mlaznica od stropa. Raspored mlaznica izvesti u skladu sa projektom i propisima, po kojima je instalacija projektirana.
4.5. | Cjevovodi će biti pocinčani, šavni (HRN EN 10220 ili HRN EN 10255). Cjevovodi trebaju biti minimalno barem normalne debljine stijenke.
4.6. | Cjevovode po HRN EN 10255 dozvoljeno je spajati navojnim spojevima i utornim spojevima. Cjevovode po HRN EN 10220 ili HRN EN 10255 dozvoljeno je spajati isključivo utornim spojevima.
5. ZAŠTITA NA RADU
5.1. | Izvođač radova je dužan prije početka radova napraviti Plan uređenja radilišta i imenovati osobu zaduženu za zaštitu na radu na radilištu.
5.2. | Izvođač radova je dužan prije početka radova obavijestiti inspekciju rada o početku radova.
5.3. | Izvođač radova je dužan koristiti zaštitnu opremu i osobna zaštitna sredstva.
5.4. | Izvođač radova se je dužan pridržavati svih pravila koja proizlaze iz zakonske regulative u području zaštite na radu.
6. OGRANIČENJA TROŠKOVNIKA
6.1. | Ovim troškovnikom nisu obuhvaćeni građevinski radovi (bušenje rupa u zidovima i betonskim dekama, ... )
6.2. | Ovim troškovnikom nije obuhvaćeno protupožarno brtvljenje cjevovoda na granicama požarnih sektora.
1. SPRINKLER STANICA - STROJARSKI DIO
1.1. | Sprinkler ventilska stanica “suha” NO80 u kompletu sa sprinkler ventilom NO80, zasunom s indikacijom otvorenosti NO80 ispred sprinkler ventila, ventilom alarmnog zvona sa indikacijom otvorenosti, svom pripadajućom armaturom, manometrima, signalna tlačna sklopka i alarmnom tlačnom sklopkom, alarmno zvono specificirano zasebno (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.2. | Alarmno zvono u kompletu sa hvatačem nečistoća | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.3. | Sprinkler pumpa pogonjena elektromotorom: Grundfos FK 50-200 ili jednakovrijedno, fi 170 mm, 11 kW (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) | kpl. | 1
Jednakovrijedno: __________________________
Kvaliteta proizvoda kao: Grundfos ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.4. | Napojna pumpa u kompletu sa elektromotorom: Grundfos CR 3-15 ili jednakovrijedno, 1,1 kW | kpl. | 1
Jednakovrijedno: __________________________
Kvaliteta proizvoda kao: Grundfos ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.5. | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom) slijedeće dimenzije: NO50 | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.6. | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom) slijedeće dimenzije: NO80 | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.7. | Zasun sa indikacijom otvorenosti (sa mikrosklopkom) NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom) slijedeće dimenzije: NO100 | kpl. | 3
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.8. | Nepovratni ventil, navojni NP16, slijedeće dimenzije: NO20 | kpl. | 1
1.9. | Nepovratni ventil, navojni NP16, slijedeće dimenzije: NO25 | kpl. | 1
1.10. | Hvatač nečistoća, navojni NP16, slijedeće dimenzije: NO25 | kpl. | 1
1.11. | Usisna košara, navojna NP16, slijedeće dimenzije: NO25 | kpl. | 1
1.12. | Nepovratni ventil, NP10, u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom), slijedeće dimenzije: NO100 | kpl. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.13. | Kuglasti ventil, navojni NP16, slijedećih dimenzija: 3/4" | kom. | 4
1.14. | Kuglasti ventil, navojni NP16, slijedećih dimenzija: 1" | kom. | 5
1.15. | Mjerna blenda u kompletu sa prirubnicama, vijcima i brtvama (sa VdS certifikatom), slijedećih dimenzija: NO80 | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Kirchner & Tochter ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.16. | Ventil s plovkom (sa VdS certifikatom), slijedećih dimenzija: NO25 | kpl. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: Minimax ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.17. | Protuvrtložna ploča 450x400x3 mm | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.18. | Prestrujni ventil, slijedećih dimenzija: 3/4" | kom. | 1
1.19. | Blenda za minimalni protok pumpe u kompletu sa holenderom slijedećih dimenzija: 3/4" | kpl. | 1
1.20. | Vatrogasna stabilna spojnica tip "B" (R21/2") ili jednakovrijedno | kom. | 2
Jednakovrijedno: __________________________
1.21. | Vatrogasna slijepa spojnica tip "B" (R21/2") ili jednakovrijedno | kom. | 2
Jednakovrijedno: __________________________
1.22. | Hidrantski ormarić 500x500x140 mm za smještaj "B" spojnica, podžbukni | kom. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Strojoservis ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.23. | Manometarski priključak koji se sastoji od: Manometar 0-16 bar, Ø100mm, 1/2" (kom.1) Ventil kuglasti troputi s T pozicijom, 1/2" (kom.1) Cijevni nastavak 1/2" duljine 50 mm (kom.1) | kpl. | 4
1.24. | Vakuumetarski priključak koji se sastoji od: Vakuumetar -1-3 bar, Ø100mm, 1/2" (kom.1) Ventil kuglasti troputi s T pozicijom, 1/2" (kom.1) Cijevni nastavak 1/2" duljine 50 mm (kom.1) | kpl. | 1
1.25. | Priključak za tlačnu sklopku koji se sastoji od: Manometar 0-16 bar, Ø100mm, 1/2" (kom.1) Ventil kuglasti troputi s T pozicijom, 1/2" (kom.1) Tlačna sklopka Moeller MCS11 1/2" ili jednakovrijedno (kom.1) Pocinčani T komad 1/2" (kom.1) Pocinčani nipl 1/2" (kom.2) Pocinčano koljeno 1/2" (kom.2) | kpl. | 4
Jednakovrijedno: __________________________
1.26. | Kompresor u kompletu sa elektromotorom i spremnikom 24 l, snage 1,5 kW, 135 l/min, 8 bar i priključkom suhe mreže sa blendom 1,5mm, sigurnosnim ventilom baždarenim na 3,5 bar | kpl. | 1
1.27. | Cijev čelična, pocinčana, HRN EN 10220/10255, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Pocinčani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP10. Cijev slijedeće dimenzije: NO20 | m | 12
1.28. | Cijev čelična, pocinčana, HRN EN 10220 / 10255, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Pocinčani fitinzi sukladni DIN2950, nazivni tlak NP10. Cijev slijedeće dimenzije: NO25 | m | 12
1.29. | Cijev čelična, crna, HRN EN 10220/10255, šavna, ispitana na 50 bar. U kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO50 | m | 6
1.30. | Cijev čelična, crna, HRN EN 10220/10255, šavna, ispitana na 50 bar. U kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO80 | m | 6
1.31. | Cijev čelična, crna, HRN EN 10220/10255, šavna, ispitana na 50 bar. U kompletu sa cijevnim lukovima, redukcijama, T komadima, te raznim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO100 | m | 66
1.32. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO20 | kpl. | 8
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.33. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO25 | kpl. | 8
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.34. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO50 | kpl. | 4
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.35. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO80 | kpl. | 4
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.36. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO100 | kpl. | 30
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakvorijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.37. | Dvodijelna kružna brtva za vodotijesno brtvljenje cjevovoda slijedeće dimenzije (u cijenu uključiti i bušenje rupe): - za cjevovod NO25 | kpl. | 1
Kvaliteta proizvoda kao: Roxtec ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.38. | Dvodijelna kružna brtva za vodotijesno brtvljenje cjevovoda slijedeće dimenzije (u cijenu uključiti i bušenje rupe): - za cjevovod NO100 | kpl. | 2
Kvaliteta proizvoda kao: Roxtec ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
1.39. | Ormarić za rezervne mlaznice | kom. | 1
1.40. | Zidna uputa za sprinkler sprinkler stanicu "suhu", plastificirana | kom. | 1
1.41. | Zidna uputa za kompletan sustav | kom. | 1
1.42. | Knjiga uputa za rukovanje i održavanje | kom. | 2
1.43. | Naljepnica, slijedećeg sadržaja: SPRINKLER STANICA | kom. | 1
1.44. | Natpis, plastificiran, slijedećeg sadržaja: PRIKLJUČAK VATROGASNOG VOZILA NA SPRINKLER INSTALACIJU | kom. | 1
1.45. | Vijci, matice, podložne pločice i podložne pločice -nazubljene za prirubničke spojeve | kpl. | 1
1.46. | Klingerit brtve za brtvljenje prirubničkih spojeva | kpl. | 1
1.47. | Sidreni vijci za pumpe i kompresor | kpl. | 1
1.48. | Materijal za brtvljenje navojnih spojeva | kpl. | 1
1.49. | Sitni potrošni materijal | kpl. | 1
1.50. | Transport opreme i materijala na gradilište | kpl. | 1
1.51. | Montaža opreme i materijala | kpl. | 1
1.52. | Temeljna i završna boja | kpl. | 1
1.53. | Bojanje cjevovoda | kpl. | 1
1.54. | Puštanje u rad pumpe od strane ovlaštenog servisa proizvođača pumpe | kpl. | 1
1.55. | Tlačna proba i ispiranje cjevovoda | kpl. | 1
1.56. | Podešavanje tlačnih sklopki i nivo sondi | kpl. | 1
1.57. | Stavljanje instalacije u pripravno radno stanje - punjenje preljevnog spremnika vodom i sl. | kpl. | 1
1.58. | Ispitivanje funkcionalnosti bez aktiviranja sprinkler mlaznica | kpl. | 1
1.59. | Primopredaja sustava i obuka personala zaduženog za održavanje | kpl. | 1
1.60. | Atestiranje instalacije od ovlaštene ustanove | kpl. | 1
1.61. | Izrada projekta izvedenog stanja | kpl. | 1
1.62. | Ostali radovi koji su potrebni za potpuno fukcionalno i prema sustavu ključ u ruke izvođenje cjelokupnog predmeta gradnje, a koji nisu obuhvaćeni ovim podlogama ili nisu izričito navedeni. | kpl. | 1
1. SPRINKLER STANICA - STROJARSKI DIO - UKUPNO
2. Sprinkler stanica - Elektro dio
2.1. | Upravljački ormar glavne sprinkler pumpe 11 KW, jockey pumpe snage 1,1 KW i kompresora 1,5 kW u kompletu sa ampermetrom i voltmetrom na prednjoj ploći te uvodnicama sa donje strane. | kpl. | 1
2.2. | Sprinkler centrala u kompletu sa digitalnim komunikatorom i aku baterijom za 30 satnu autonomiju | kpl. | 1
2.3. | Kabel PPOO 4x6 | m | 20
2.4. | Kabel PPOO 3x1,5 | m | 60
2.5. | Kabel PPOO 3x2,5 | m | 30
2.6. | Kabel PPOO 4x1,5 | m | 20
2.7. | Kabel JBY(St)Y 2x0.8 | m | 240
2.8. | Kabelska polica PK100 sa pričvrsnim priborom | m | 10
2.9. | Kabelska polica PK50 sa pričvrsnim priborom | m | 10
2.10. | Sitni montažni i potrošni materijal (obujmice, kaoflex cijevi, PNT cijevi, uvodnice ...) | kpl. | 1
2.11. | Montaža i spajanje opreme i kabela | kpl. | 1
2.12. | Ispitivanje ugrađene opreme | kpl. | 1
2.13. | Puštanje u rad | kpl. | 1
2.14. | Atestiranje od ovlaštene ustanove | kpl. | 1
2.15. | Transport opreme i materijala na gradilište | kpl. | 1
2.16. | Obuka personala | kpl. | 1
2.17. | Nivo sonda | kpl. | 1
2.18. | Ostali radovi koji su potrebni za potpuno fukcionalno i prema sustavu ključ u ruke izvođenje cjelokupnog predmeta gradnje, a koji nisu obuhvaćeni ovim podlogama ili nisu izričito navedeni | kpl. | 1
2. SPRINKLER STANICA - ELEKTRO DIO - UKUPNO
3. ŠTIĆENI PROSTOR
3.1. | Sprinkler mlaznica tip "spray" stojeća, 1/2", K80, 68°C ili jednakovrijedno, standard response + rezerva (5 kom.) (sa važećim uvjerenjem o ispravnosti i podobnosti i sa VdS certifikatom) | kom. | 86
Jednakovrijedno: __________________________
Kvaliteta proizvoda kao: Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
3.2. | Priključak za ispiranje cjevovoda NO50, koji se sastoji od: - ventil kuglasti N/N s ručicom 2" - čep pocinčani 2" | kpl. | 1
3.3. | Priključak za pražnjenje suhe mreže sukladan VdS propisima | kpl. | 1
3.4. | Priključak za ispitivanje sprinkler suhe instalacije sukladan VdS propisu za montažu na kraj cijevne mreže | kpl. | 1
3.5. | Cijev čelična, pocinčana, HRN EN 10220/10255, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO25 | m | 6
3.6. | Cijev čelična, pocinčana, HRN EN 10220/10255, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO32 | m | 216
3.7. | Cijev čelična, pocinčana, HRN EN 10220/10255, šavna, vruće cinčana, ispitana na 50 bar. U kompletu sa pocinčanim cijevnim lukovima, pocinčanim redukcijama, pocinčanim T komadima, te raznim pocinčanim fitinzima. Cijev slijedeće dimenzije: NO65 | m | 48
3.8. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO25 | kpl. | 4
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
3.9. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO32 | kpl. | 90
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakvorijedno
Jednakovrijedno: __________________________
3.10. | Ovjesni i konzolni materijal, pocinčani, za pričvršćenje cjevovoda (sa VdS certifikatom), za cijevi slijedećeg promjera: NO65 | kpl. | 25
Kvaliteta proizvoda kao: Mupro / Tyco ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________
3.11. | Materijal za brtvljenje navojnih spojeva | kpl. | 1
3.12. | Sitni potrošni materijal | kpl. | 1
3.13. | Transport opreme i materijala na gradilište | kpl. | 1
3.14. | Tlačna proba i ispiranje cjevovoda | kpl. | 1
3.15. | Montaža opreme i materijala | kpl. | 1
3.16. | Ostali radovi koji su potrebni za potpuno fukcionalno i prema sustavu ključ u ruke izvođenje cjelokupnog predmeta gradnje, a koji nisu obuhvaćeni ovim podlogama ili nisu izričito navedeni | kpl. | 1
3. ŠTIĆENI PROSTOR |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | Sprinkler stanica - strojarski dio
2. | Sprinkler stanica - elektro dio
3. | Štićeni prostor |  |  | 0
| Ukupno |  |  | 0
A
U
T
O
M
A
T
S
K
E
P
R
O
T
U
P
O
Ž
A
R
N
E
I N
S
T
A
L
A
C
I
J
E