## 1.KOTLO
1. | KOTLOVNICA
1. | Dobava i ugradnja plinskog kondenzacijskog kotla, tip:VIESSMANN Vitocrossal 200, tip CM2
Plinski kondenzacijski kotao s ižaravajućim plamenikom MatriX ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
Prema EN 297, EN 303, EN 483 i EN 677, s oznakom CE.
Za zatvorene instalacije grijanja s dozv. temperaturama polaznog voda (= sigurnosne temperature) do 110°C.
Za osobito energetski štedljiv pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu uz korištenje kondenzacijske topline.
Za izgaranje plina prema radnom listu DVGW G 260.
Vrlo tih pogon i niske emisije štetnih tvari zahvaljujući modulacijskom "ižaravajućem plameniku MatriX ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
Kompaktni kondenzacijski kotao sa komorom za izgaranje od plemenitog čelika kao prolaznom komorom s niskim opterećenjem komore za izgaranje, uslijed čega je moguće izgaranje s malom količinom štetnih tvari s niskim emisijama dušičnih oksida.
S grijaćim površinama Inox-Crossal od plemenitog čelika, za visokoučinkovito korištenje kondenzacijske topline i visoku pogonsku sigurnost.
Dijelovi koji dolaze u dodir s toplinom i dimnim plinovima izrađeni su od plemenitog čelika 1.4571, sakupljač dimnih plinova s priključkom dimnih plinova od plastike (PP).
Kondenzacijski optimirana izvedba s protustrujnim principom kotlovske vode i ogrjevnog plina.
Kotao za grijanje s velikim volumenom vode.
Pojačani efekt samočišćenja zahvaljujući istosmjernom strujanju ogrjevnog plina i kondenzata te glatkoj površini od plemenitog čelika.
Tijelo kotla sa svih je strana opremljeno debelom toplinskom izolacijom od kompozitnog materijala. Jednostavna i brza montaža obloge kotla zahvaljujući
VIESSMANN montažnom sustavu Fastfix ili jednakovrijedno. Nazivni toplinski učin:
Jednakovrijedno: __________________________________
Pri 50/30°C: 311 kW
Pri 80/60°C: 285 kW
Ukupne dimenzije
Duljina: 1790 mm
Širina: 915 mm
Visina: 1450 mm
Mjere za unos
Duljina: 1390 mm
Širina: 760 mm
Visina: 1275 mm
Težina s toplinskom izolacijom: 360 kg
Dozv. pogonski tlak: 4 bar
Nastavak dimovodne cijevi (unutarnji promjer): 200 mm
Normni stupanj iskorištenja: do 97%(Hs)/108%(Hi)
Jednakovrijedno: __________________________________
S regulacijom kruga kotla i kruga grijanja vođenom vremenskim prilikama Vitotronic 200, tip GW1B ili jednakovrijedno, za pogon s klizno vođenom temperaturom vode u kotlu za kotao s dvostupanjskim ili modulacijskim plamenicima.
Jednakovrijedno: __________________________________
Za instalacije grijanja s krugom grijanja bez mješača. Karakteristika grijanja i vremenski intervali za krug grijanja, zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku pitke vode mogu se podešavati odvojeno.
Moguće su funkcije zaštite kotla Therm-Control, crpka za zaštitu kotla ili stalna regulacija temperature povratnog voda (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s reguliranim 3-putnim ventilom) (svaka prema kotlu i izvedbi instalacije).
Jednostavno puštanje u pogon putem funkcije Plug and Work, automatska funkcija za prilagođavanje vremenskih programa za zagrijavanje pitke vode i cirkulacijsku crpku.
S automatskim podešavanjem ljetnog/zimskog vremena, integriranim sustavom dijagnoze, adaptivnom regulacijom temperature u spremniku (kao alternativa sustavu za punjenje spremnika s regulirajućim 3-putnim ventilom), dojavom o potrebi održavanja i dojavom skupne smetnje.
Isključivanje crpke kruga grijanja i plamenika te ljetni štedni program i promjenjiva granice grijanja. Nadzor temperature dimnih plinova moguć je pomoću osjetnika temperature plinova izgaranja (pribor).
S osjetnikom temperature kotla, vanjske temperature i temperature spremnika. Vanjski uređaji priključuju se preko sistemskog utikača Rast 5.
Vitotronic 200, tip GW1B ili jednakvorijedno sadrži: pogonsku sklopku, ispitnu sklopku za dimnjačara, tipku za tehnički pregled (TÜV), elektronički graničnik maksimalne temperature, regulator temperature i sigurnosni graničnik temperature prema EN 12828, prikaz pogona i smetnje, Optolink ili jednakovrijedno sučelje za laptop za izravno priključivanje osobnog računala s Vitosoftom 300 ili jednakovrijedno i opslužni dio. S mogućnošću priključivanja za vanjsko prebacivanje pogonskog programa, vanjski zahtjev ili vanjsku blokadu.
Jednakovrijedno: __________________________________
Jednostavno rukovanje preko grafičkog displeja s tekstualnim prikazom, velikim" "slovima i crno-bijelim prikazom jakog kontrasta te kontekstualnom pomoći. Mogućnosti podešavanja pogonskih programa, zadanih vrijednosti, vremenskih programa i provjere temperatura, moguć prikaz potrošnje.
Sposoban za komunikaciju preko KM-BUS-a i LON-BUS-a (ugradnjom komunikacijskog modula LON, pribor).
Preko KM-BUS-a moguće je jednostavnije daljinsko nadziranje (neophodan je Vitocom 100 ili jednakovrijedno kao pribor).
Jednakovrijedno: __________________________________
Preko LON-BUS-a je pomoću Vitocoma 200 ili jednakovrijedno (pribor) i Vitodata 100 ili jednakovrijedno (pribor) moguće daljinsko nadziranje i upravljanje instalacijom grijanja.
Jednakovrijedno: __________________________________
U spoju s Vitocomom 300 ili jednakovrijedno (pribor) i Vitodata 300 ili jednakovrijedno (dodatna oprema) dodatno je moguća daljinska parametrizacija.
Pristup Vitodata-i ili jednakovrijedno moguć je preko osobnog računala s pretraživačem i internetom.
Jednakovrijedno: __________________________________
Sposoban je za komunikaciju s nadređenim nadzornim sustavima preko LON-BUS-a i/ili uređaja Vitogate 200, tip EIB ili jednakovrijedno (pribor).
Jednakovrijedno: __________________________________
Razmjena podataka s maks. 32 regulacije kruga grijanja Vitotronic 200-H ili jednakovrijedno moguća je preko LOB-BUS-a.
Jednakovrijedno: __________________________________
Za zadavanje zadane vrijednosti temperature vode u kotlu preko ulaza 0 - 10 V, vanjsko prebacivanje pogonskog statusa za krugove grijanja, vanjsku blokadu s dojavom skupne smetnje, za dojave smetnje, kratkotrajni pogon cirkulacijske crpke pitke vode, aktiviranje transportne crpke do podstanice i za signalizaciju reduciranog pogona nekog kruga grijanja neophodno je proširenje funkcije regulacije s proširenjem EA1 (pribor).
S ižaravajućim plamenikom MatriX ili jednakovrijedno prema EN 676, s oznakom CE.
Jednakovrijedno: __________________________________
Za izgaranje zemnog plina E i LL prema EN 437. Modulirajući plamenici s dva plinska magnetska ventila (od toga jedan sigurnosni magnetski ventil). Plamenik je podešen na nazivni toplinski učin kotla za grijanje i toplo ispitan.
Opseg isporuke:
Kotao za grijanje s ižaravajućim plamenikom MatriX ili jednakovrijedno, protuprirubnice s vijcima i brtvama, toplinska izolacija, stakalce za nadzor ložišta, zapor protiv mirisa (sifon) i regulacija kruga kotla.
Jednakovrijedno: __________________________________
| Proizvod: VIESSMANN ili jednakovrijedno | kompleta | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
Dobava i ugradnja dodatne Viessmann ili jednakovrijedno opreme uz stavku:1
Jednakovrijedno: __________________________________
2 | Membranski sigurnosni ventil Vitoset
Tip MS 1 1/4 s proradnim tlakom 3 bar ili jednakovrijedno
Za zatvorene instalacije grijanja do toplinskog učina od 350 kW.
Kućište od mjedi.
Priključak: G 1 1/4
Odvojak: G 1 1/2
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kompleta | 1 | a' | 0
3 | Kontrolnik minimalnog tlaka
za uporabu kao osiguranje od nedostatka vode.
|  | kom | 1 | a' | 0
4 | Graničnik razine vode
za ugradnju u polazni vod grijanja izvan kotla za grijanje.
Priključni navoj: R 3/4
S priključnim vodom duljine 1,90 m
|  | kom | 1 | a' | 0
5 | KM-Bus adapter eksterni
|  | kom | 1 | a' | 0
6 | Neutralizacija GENO-Neutra V N-70 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
7 | Granulat za neutralizaciju (8 kg)
|  | kompleta | 1 | a' | 0
8 | Hidraulička skretnica tip 250/150 DN100 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
9 | Toplinska izolacija hidr. skretnice tip 250/150 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
10 | Uranjajući osjetnik temperature NTC
l=5800, 10kOhm ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
11 | Komunikacijski modul LON
Elektronička tiskana pločica za ugradnju u Vitotronic 100 (tip GC1), 200 (tip GW1), 300 (tip GW2 i FW1) i 200-H ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
Za razmjenu podataka s daljnjim regulacijama kruga grijanja Vitotronic 200-H, 300-K i Vitocom 200/300 ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
12 | LON spojni vod za razmjenu podataka regulacija
S utičnim spojnikom RJ45, duljine 7 m ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
13 | Kotlovski priključni komad D=200/200 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
14 | Osnovni element okna, promjer 200 mm, sastoji se od:
upornog luka, naležne sabirnice, poklopca okna, razmačnika (3 komada).
|  | kom | 1 | a' | 0
15 | Dimovodna cijev duljine 2 m, može se skratiti
Promjer 200 mm
Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 8 | a' | 0
16 | Jednostavni revizijski dio, ravni
Promjer 200 mm
Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 1 | a' | 0
17 | Jednostavni luk, 87°
Promjer 200 mm
Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 1 | a' | 0
18 | Revizijski luk, 87°
Promjer 200 mm
Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 3 | a' | 0
19 | Dozračni zaslon s cijevnim provođenjem promjera 200 mm
Plastični materijal (PPs), sivi.
|  | kom | 1 | a' | 0
20 | Izrada i ugradnja razdjelnika i sabirnika tople vode, iz čeličnih cijevi, dimenzija: Æ150x1000 mm, sa slijedećim priključcima: na prirubnice: NO 50 - kom 2, na navoj: NO 40 - kom1, NO 32 - kom 1, NO 20 - kom 1 + 3 kolčaka 1/2" za termometar, manometar i ispusnu slavinu.
|  | kompleta | 2 | a' | 0
21 | Izrada i ugradnja razdjelnika i sabirnika tople vode, iz čeličnih cijevi, dimenzija: Æ150x400 mm, sa slijedećim priključcima: na navoj: NO 40 - kom1, + 2 priključka nedefiniranih dimenzija u ovoj fazi projekta, + 3 kolčaka 1/2" za termometar, manometar i ispusnu slavinu.
|  | kompleta | 2 | a' | 0
22 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca ø108 x 200 sa kuglastom slavinom NO 15 postavljenom na dohvat ruke, uključujući 3,0 m cijevi NO 15, komplet 2x antikrozivno zaštićeno.
0
0
0
|  | kompleta | 6 | a' | 0
23 | Dobava i ugradnja expanzionog modula, tip: A -4 - II - T, volumena 400 litara, sa dvije diktir pumpe.
Proizvod "Pireko" ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kompleta | 1 | a' | 0
24 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih.
| NO 80 | m | 37 | a' | 0
| NO 65 | m | 8 | a' | 0
| NO 50 | m | 27 | a' | 0
| NO 20 | m | 4 | a' | 0
| NO 15 | m | 18 | a' | 0
25 | Toplinska izolacija cijevnog razvoda tople vode, slojem mineralne vune debljine 5,0 cm, obavijeno al.limom debljine 0,55 mm. Odnosi se cjevovod, razdjelnike i sabirnike tople vode. Obračun po m2.
|  | m2 | 43 | a' | 0
26 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Proizvod "Danfo" ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
Priključak DN prirubnica.
tip. Danfoss MSV-F2 DN 80 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 2 | a' | 0
tip. Danfoss MSV-F2 DN 50 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 3 | a' | 0
Priključak Ø navoj
tip. Danfoss MSV-BD DN 40 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
27 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila na navoj NP6, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| Æ 6/4" | kom | 2 | a' | 0
| Æ 5/4" | kom | 6 | a' | 0
| Æ 3/4" | kom | 1 | a' | 0
| Æ 1/2" | kom | 3 | a' | 0
28 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 80 | kom | 4 | a' | 0
| NO 65 | kom | 4 | a' | 0
| NO 50 | kom | 8 | a' | 0
29 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Æ 6/4" | kom | 2 | a' | 0
| Æ 5/4" | kom | 4 | a' | 0
30 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Æ 3/4" | kom | 3 | a' | 0
31 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 65 | kom | 1 | a' | 0
| NO 50 | kom | 2 | a' | 0
32 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama. Uključivo i IF modul. Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
tip: SIRIUX MASTER 65-80
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
tip: SIRIUX MASTER 50-70
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
tip: SIRIUX MASTER 40-30
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
33 | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline, za pripremu sanitarne potrošne vode, tip: PWB 2 + 11 25HOO (0,5 mm). Primar: 5,88 m3/h - 60/50 C Sekundar: 1,92 m3/h - 15/45 C Proizvod: CIAT ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kom | 1 | a' | 0
34 | Dobava i ugradnja manometra: 0-6 bara, Ø 100, sa dvije kuglaste slavine
|  | kom | 2 | a' | 0
35 | Dobava i ugradnja ispusnuih slavina, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| NO 15 | kom | 6 | a' | 0
36 | Dobava i ugradnja termometra u metalnom kučištu za mjerenje temperature vode, mjerno područje 0-120°C.
|  | kom | 8 | a' | 0
37 | Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje: 0-6 bara, komplet sa ispsnom slavinom
|  | kom | 11 | a' | 0
38 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušal |  | a' | 0
39 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušal |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 1. : |  |  |  | 0

## 2.TPUMPE
2. | TOPLINSKE PUMPE ( DIZALICE TOPLINE)
1. | Premještaj postojeće pumpe ne novu poziciju na krovu građevine i spajanje na novoprojektiranu instalaciju.
Tip: CARRIER 30DQ-026 ili jednakovrijedno
Pogonska težina: 870 kg
Jednakovrijedno: __________________________________
Montaža na krovu objekta, visinska kota: +15,0 m
Montaža na novu čeličnu konstrukciju, prema građevinskom projektu.
U cijenu uključiti i nove elastične oslonce preko kojih su uređaj spaja na nosivu čeličnu konstrukciju
|  | kompleta | 1 | a' | 0
2 | Dobava i ugradnja dizalice topline zrak-voda u kompaktnoj izvedbi, s kompletnim hidrauličkim modulom, serije AQUACIAT 2 tip ILDH 700V LOW NOISE R410A ili jednakovrijedno, proizvod CIAT ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
Uređaj je proizveden u skladu s standardima EN 60-204 i EN 378-2 i sljedećim europskim normama: - za strojeve 2006/42 EC - ograničenje radiofrekvencijskih smetnji 2004/108/EC - niski napon 2006/95/EC - opremu pod tlakom 97/23/EC. kategorija 2 za rashladnike
Uređaj ima zrakom hlađeni kondenzator s aksijalnim ventilatorima i predviđen je za vanjsku ugradnju. Uređaj je predviđen za rad s visokoučinkovitom i ekološki prihvatljivom radnom tvari R410A. Uređaj se isporučuje potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari, te ispitan u tvornici.
Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
Uređaj je tvornički opremljen s integriranim kompletnim hidrauličkim modulom koji se sastoji od ekspanzijske posude kapaciteta 18 l, sigurnosnog ventila (podešen na 4 bara), centrifugalne crpke s frekventnom regulacijom tip No. 140 i tipskog izoliranog inercijalnog spremnika vode od 250 l.
Uređaj se dodatno isporučuje s DESUPERHEATEROM (hladnjak pregrijane pare) za zagrijavanje potrošne tople vode.
Uređaj je standardno opremljen funkcijom cjelogodišnjeg hlađenja do vanjske temp. od -15 C.
Uređaj je s dva rashladna kruga, opremljen s četiri hermetička scroll kompresora (na antivibracijskim podloškama).
Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (termostatski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču).
Kućište uređaja je s odvojivim pocinčanim panelima, zaštitno premazanim u RAL 7024 i u RAL 7035 ili jednakovrijedno, dvostrukom stijenkom i termičkom izolacijom.
Jednakovrijedno: __________________________________
Uređaj je opremljen s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom CONNECT 2 ili jednakovrijedno s mogućnošću tjednog programiranja.; ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje postavnih vrijednosti; sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetalima i sklopnicima kompresora i ventilatora, slobodnim terminalima za spajanje alarma, te multifunkcionalnog višejezičnog zaslona. Regulacijski mikroprocesor Connect 2 ili jednakovrijedno ima predviđene standarno izlaze RS 485 za ModBus-Jbus povezivanje.
Jednakovrijedno: __________________________________
Mikroprocesorska regulacija serije Connect 2 ili jednakovrijedno omogućava pregled radnih podataka, upravljanje kompresorima sa startnom sekvencom, mjerenje i izjednačavanje vremena rada kompresora, samoprilagođavajuće i predviđajuće funkcije s podešavanjem regulacije ovisno o klizanju parametara, stupnjevitu regulaciju učina kompresora, smanjenje potrošnje ovisno o potrebama hlađenja izmjerenih preko temperature vode, kontrolu radnih parametara, upravljanje drugom postavnom vrijednosti, direktno očitavanje temperatura i tlakova, dijagnoza rada i grešaka (visoki tlak, niski tlak, protok vode, motori kompresora i protusmrzavanje), vremensko zatezanje pri ponovnom pokretanju kompresora, daljinski nadzor i upravljanje, upravljanje memorijom grešaka omogućava se pristup zapisu posljednjih 20 incidenata s pregledom radnih parametara u vrijeme greške itd. Regulator omogućuje programiranje tajmera uređaja, a prikaz i pristup radnim parametrima moguć je putem višejezičnog LCD zaslona.
Jednakovrijedno: __________________________________
Uređaji se isporučuju u kompletu sa dodatnim tipskim fleksibilnim spojnim priključcima, fleksibilnim priključcima desuperheatera, tipskim antivibracijskim podloškama uređaja, zaštitnim kontrolnikom faza, protusmrzavajućom zaštitom i u kompletu sa tipskom daljinskom komandom uređaja tip Connect 2 ili jednakovrijedno .
Jednakovrijedno: __________________________________
Ostale tehničke karaktersitike i dimenzije uređaja:
Radna tvar: R410A
Broj rashladnih krugova: 2
Broj kompresora: 4
Vrsta kompresora: hermetički scroll
Regulacija učina (%): 100-78-71-57-50-43-28-21-0 %
Rashladni učin (High performance / Low noise):
162,4 / 158,5 kW
Kod temperature smjese voda / glikol 30%:
7 /12 °C
Protok vode: 27,3 m³/h
Vanjska temperatura zraka: 35°C
Ogrjevni učin (Low Noise): 175,0 kW
Kod temperature vode: 50°C/45°C
Vanjska temperatura zraka: 7°C
Brzina vrtnje ventilatora: 750 rpm
Protok zraka: 35.000 m³/h
Broj ventilatora: 2
Elektro snaga jednog ventilatora: 1.10 kW
Apsorbirana snaga (hlađenje / grijanje):
61,2 / 58,8 kW
Električno napajanje: 400V; 3 ph; 50Hz
Jakost struje: 151 A
Zvučni tlak globalni (10m) - 50%, 100%:
50 / 51 dB(A)
Zvučna snaga - 50%, 100%: 82 / 83 dB(A)
Raspoloživi tlak frekventne crpke: 87,4 kPa
Ogrjevni učin desuperheatera: 40,8 kW
Broj desuperheatera: 2
Duljina uređaja: 2740 mm
Širina uređaja: 2129 mm
Visina uređaja: 2117 mm
Masa uređaja (prazan): 2040 kg
Masa uređaja (u radu): 2320 kg
U cijenu uključiti i puštanje ove dizalice topline u
pogon od starne ovlaštenog servisera
Jednakovrijedno: __________________________________
|  | kompleta | 1 |  | 0
3 | Izrada i ugradnja razdjelnika i sabirnika tople/hladne vode, iz čeličnih cijevi, dimenzija: Æ200x1800 mm, sa slijedećim priključcima:
sa prirubnicama: NO 100 - kom1, NO50 - kom4, na navoj: NO 40 - kom1 i NO32 - kom 1 + 3 kolčaka 1/2" za termometar, manometar i ispusnu slavinu. Komplet 2x antikorozivno zaštićeno.
0
|  | kompleta | 1 | a' | 0
4 | Izrada i ugradnja razdjelnika i sabirnika tople/hladne vode, iz čeličnih cijevi, dimenzija: Æ200x1050 mm, sa slijedećim priključcima:
sa prirubnicama: NO 65 - kom 1, + 4 priključaka nedefiniranih dimenzija u ovoj fazi projekta, + 3 kolčaka 1/2" za termometar, manometar i ispusnu slavinu. Komplet 2x antikorozivno zaštićeno.
|  | kompleta | 1 | a' | 0
5 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca ø108 x 200 sa kuglastom slavinom NO 15 postavljenom na dohvat ruke, uključujući 3,0 m cijevi NO 15, komplet 2x antikrozivno zaštićeno. Unutar kotlovnice
|  | kompleta | 4 | a' | 0
6 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca ø108 x 200 sa kuglastom slavinom NO 15 postavljenom na dohvat ruke, uključujući 0,5 m cijevi NO 15, komplet 2x antikrozivno zaštićeno. Na krovu objekta
|  | kompleta | 4 | a' | 0
23 | Dobava i ugradnja expanzionog modula, tip: A -4 - II - T, volumena 400 litara, sa dvije diktir pumpe. |  |  |  | 0
| Proizvod "Pireko" |  |  |  | 0
|  | komplet | 1 | a' | 0
7 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih. Za spajanje toplinskih pumpi sa razdjelnicima i sabirnicima te desuperheatera sa izmjenjivačem topline
| NO 100 | m | 76 | a' | 0
| NO 65 | m | 137 | a' | 0
8 | Toplinska izolacija Če cjevovoda tople/hladne vode, kao i armature flexibilnom izolacijom sa zatvorenim čelijama, klase B1, proizvod "ARMACELL", tip : AC/Armaflex ili jednakovrijedno. Debljina izolacije 26 mm. U stavci uključeni izolirani cijevni nosači, samoljepive trake i ljepilo. Obračun po m izolacije za cijevi, odnosno po m2 za razdjelnike/sabirnike i armaturu
Jednakovrijedno: __________________________________
| NO 100 | m | 76 | a' | 0
| NO 65 | m | 69 | a' | 0
| za razdjelnike, sabirnike i armaturu | m2 | 16 | a' | 0
9 | Zaštita toplinske izolacije Al limom debljine 0,55 mm, za cjevovode iznad krova. Spojeve lima izvesti vodonepropusno, brtvljenjem silikonskim kitom. Obračun po m2
|  | m2 | 12 | a' | 0
10 | Toplinska izolacija cijevnog razvoda tople vode, sustava desuperheatera slojem mineralne vune debljine 5,0 cm, obavijeno al.limom debljine 0,55. Obračun po m2.
|  | m2 | 36 | a' | 0
11 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Proizvod "Danfos" ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
Priključak DN prirubnica.
tip. Danfoss MSV-F2 DN 100 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
tip. Danfoss MSV-F2 DN 65 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
12 | Dobava i ugradnja elastičnih antivibrirajućih spojnica za spoj ventila i uređaja.
| NO 100 | kom | 2 | a' | 0
| NO 65 | kom | 4 | a' | 0
13 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 100 | kom | 4 | a' | 0
| NO 65 | kom | 8 | a' | 0
| NO 50 | kom | 2 | a' | 0
14 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 65 | kom | 1 | a' | 0
| NO 50 | kom | 1 | a' | 0
15 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 100 | kom | 2 | a' | 0
| NO 65 | kom | 3 | a' | 0
16 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama. Uključivo i IF modul. Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
tip: SIRIUX MASTER 65-110 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
tip: SIRIUX D-MASTER 50-70 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
17 | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline, za desuperheater, tip: PWB 2 + 11 29HOO (0,4 mm) ili jednakovrijedno. Primar: 7,19 m3/h - 60/55 C Sekundar: 1,77 m3/h - 15/35 C Proizvod: CIAT ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
18 | Dobava i ugradnja membranske expanzione posude u zatvorenom krugu desuperheatera, tip: expanziona posuda, tip: N505 volumena: 80 lit, proizvod: Viessmann ili jednakovrijedno Komplet sa sigurnosnim ventilom potv = 4,0 bara, dimenzije: Ø441 x 459 mm
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
19 | Samo ugradnja postojeće membranske expanzione posude u krugu postojeće toplinske pumpe, volumena 100l, komplet sa sigurnosnim ventilom potv = 6,0 bara.
|  | kompleta | 1 | a' | 0
20 | Dobava i ugradnja manometra: 0-6 bara, Ø 100, sa dvije kuglaste slavine
|  | kom | 1 | a' | 0
21 | Dobava i ugradnja ispusnuih slavina, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| NO 15 | kom | 6 | a' | 0
22 | Dobava i ugradnja termometra u metalnom kučištu za mjerenje temperature vode, mjerno područje 0-120°C.
|  | kom | 6 | a' | 0
23 | Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje: 0-6 bara, komplet sa ispsnom slavinom
|  | kom | 6 | a' | 0
24 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušal |  | a' | 0
25 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušal |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 2. : |  |  |  | 0

## 3.SOLARI
3. | SOLARNI KOLEKTORI I PRIPREMA SANITARNE POTROŠNE VODE
1. | Dobava i ugradnja VIESSMANN Vitosol 200-FM SV2D ili jednakovrijedno. Pločasti kolektor sa CE-oznakom, okvir tamnoplavi.
Jednakovrijedno: __________________________________
Pločasti kolektor (okomiti) s poboljšanom postojanošću na koroziju u priobalnim područjima. Za zagrijavanje pitke vode, ogrjevne vode i vode bazena preko izmjenjivača topline kao i za stvaranje procesne topline. Za montažu na kosi krov kao i za integraciju u krov i za slobodnu montažu.
Konstrukcijska obilježja i izvedba: Visokoučinkoviti kolektor okomite izvedbe, sastoji se od vijugavog apsorbera prevučenog slojem slitinastog titana. Kućište od kružno savijenog aluminijskog profila okvira, bočne toplinske spužvaste izolacije od melaminske smole i toplinske izolacije od mineralnih vlakana sa stražnje strane. Pokrov od vrlo prozirnog solarnog sigurnosnog stakla otpornog na tuču. Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja sa do 12 kolektora.
Tehnički podaci: Tip: SV2D ili jednakovrijedno Brutto površina kolektora: 2,51 m² Površina apsorbera: 2,32 m² Aperturna površina: 2,33 m² Širina: 2380 mm Visina: 1056 mm Dubina: 90 mm Težina: 41 kg Sadržaj tekućine: 1,83 l Optički stupanj iskoristivosti: 81,7 % Koeficijent gubitka topline k1: 3,538 W/m²K Koeficijent gubitka topline k2: 0,023 W/m²K² Dozv. pogonski tlak: 6 bar Maks. temperatura stagnacije: 186 °C
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 20 | a' | 0
Ostala prateća oprema proizvođača.
2. | Dobava i ugradnja spojne cijevi (1 par) od fleksibilne valovite cijevi od plemenitog čelika s mesinganim priključnim krajevima i O-prstenovima. | kom | 16 | a' | 0
3 | Dobava i ugradnja priključnog seta
| za jedno kolektorsko polje. | kom | 4 | a' | 0
4. | Dobava i ugradnja seta uranjajuće čahure
| sa uranjajućom čahurom i vijčanim dijelovima. | kom | 1 | a' | 0
5. | Dobava i ugradnja brzog odzračnika
| sa slavinom, T-komadom od mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm). | kom | 4 | a' | 0
6. | Dobava i ugradnja pričvrsnog seta za ravne kolektore okomiti. Za nošenje setova solarnih kolektora: 4 seta sa po 5 kolektora. Sve montirati na pripremljenu nosviu konstrukciju od Če profila ( prema građevinskom projektu ). Za svaki kolektor po 2 ova komada, uključivo spojni lim na vrhu, križne spojevi radi krutosti sustava i pričvršćenje na nosive čelične profile.
| 5 kolektora kut postavljanja 30° | kompleta | 4 | a' | 0
7. | Dobava i ugradnja priključnih vodova (2 komada)
| Valovita cijev od plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka 22 mm, duljine 1000 mm. | kom | 4 | a' | 0
8. | Dobava i ugradnja mađuspremnika sanitarne vode, proizvod: VIESSMANN Vitocell 100-E (tip SVPA) ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
Međuspremnik ogrjevne vode za korištenje u instalacijama grijanja sa solarnim instalacijama, toplinskim crpkama ili kotlovima na kruto gorivo.
Izvedba prema DIN 4753 za instalacije grijanja prema DIN 12828. Prikladan za instalacije s temperaturom polaznog voda ogrjevne vode od 110°C s pogonskim tlakom sa strane grijanja do 3 bar.
S po 3 priključka za polazni i povratni vod, R2 (gore, u sredini i dolje), 4 zavarene uranjajuće čahure za regulator temperature/termometar (moguće je ugraditi do 4 termometra za praćenje slojevitosti temperature).
Volumen spremnika: 950 l
Duljina (promjer) bez toplinske izolacije: 790 mm
Pregibna mjera: 2195 mm
Ukupne dimenzije s toplinskom izolacijom:
Duljina (promjer): 1004 mm
Širina: 1059 mm
Visina: 2195 mm
Težina s toplinskom izolacijom: 168 kg
Opseg isporuke:
Međuspremnik ogrjevne vode od čelika sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, s toplinskom izolacijom sa svih strana od poliesterskog flisa debljine 100 mm, prevučen plastikom, vitosrebrne boje, s nogama za postavljanje.
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
9 | Dobava i ugradnja Solarne prijenosne stanice DN25, proizvod: VIESSMANN Vitocell 100-E (tip SVPA) ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
max. 70m² Fl
Kompaktna i potpuno pripremljena solarna stanica DN 25 za punjenje međuspremnika.
-montirana na čelični zidni držač
-potpuno toplinski izolirana
-priključci G 1" unutrašnji navoj
-s veliko dimenzioniranim pločastim izmjenjivačem od plemenitog čelika
-s ožičenim i podešenim regulatorom
-s jedinicom za ispiranje i punjenje
-s balansirajućim ventilima na primarnoj i sekundarnoj strani s davačem volumnog protoka
-sa solarnom sigurnosnom grupom SV 6 bar
-primarni krug Grundfos Solar 25-120 ili jednakovrijedno
-sekundarni krug grundfos UPS 25-60 ili jednakovrijedno (montirano i ožičeno)
-dimenzije 1035 x 558 mm
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
10. | Dobava i ugradnja spremnika sanitarne vode: VIESSMANN Vitocell 100-L
(tip CVL)proizvod: VIESSMANN Vitocell 100-E (tip SVPA) ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
Okomito stojeći spremnik za instalacije sa zagrijavanjem pitke vode u sustavu za punjenje spremnika.
Izgrađen prema DIN 4753. Ispunjava zahtjeve radnog lista DVGW W 551. Za instalacije grijanja prema DIN 4751.
Za temperature pitke vode do 95°C i pogonski pretlak sa strane pitke vode do 10 bar.
Spremnik od čelika (materijal St37-2) zaštićen od korozije pocakljenjem Ceraprotect ili jednakovrijedno. Dodatna katodna zaštita magnezijskom zaštitnom anodom.
Jednakovrijedno: __________________________________
Izvedba C prema DIN 1988-2, s otvorom za čišćenje sa prednje i stražnje strane.
Spremnik je sa svih strana toplinski izoliran mekanom pjenom, a izvana prevučen plastikom, vitosrebrne boje.
Volumen spreminka: 1000 l
Ukupne dimenzije sa toplinskom izolacijom:
Duljina: 1060 mm
Širina: 1153 mm
Visina: 2160 mm
Pregibna mjera: 2280 mm
Težina sa toplinskom izolacijom: 312 kg
Opseg isporuke:
Spremnik sa zasebno zapakiranom toplinskom izolacijom, magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i termometrom.
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 2 | a' | 0
11. | Dobava i ugradnja sigurnosne grupe prema DIN 1988, DN 20, sastoji se od:
zapornog ventila, protustrujne zaklopke i ispitnog nastavka, priključka za manometar i membranskog sigurnosnog ventila 10 bar. Proizvod VIESSMANN ili jednakovrijedno.
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 2 | a' | 0
12. | Dobava i ugradnja zidne stanice za pražnjenje spremnika, proizvod: VIESSMANN ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
Kompaktna stanica za punjenje spremnika PTV-a.
-montirana na čelični držač
-potpuno izolirana
-priključci s primarne strane G 1 ", unutarnji navoj, sa sekundarne 3/4" vanjski navoj
-sigurnosni ventil 10 bar
-s elektroničkim regulatorom konstantne temperature i servomotorom mješača
-primarni krug-Wilo Star-RS 25/7-3 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
-sekundarni krug-Wilo CirciStar-Z-25/6 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
-dimenzije 540 x 870 mm
|  | kom | 1 | a' | 0
13. | Dobava i ugradnja regulatora temperature
Područje podešavanja: 30°C do 60°C, može se podesiti do 110°C. proizvod: VIESSMANN ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
14. | Dobava i ugradnja sklopa automatske regulacije: VIESSMANN Vitosolic 200, tip SD4 ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
Elektronička regulacija temperaturne razlike za instalacije s do četiri trošila
Za bivalentne instalacije sa solarnim kolektorima ili uljnim/plinskim kotlovima za grijanje i kotlovima za grijanje na kruto gorivo:
- za bivalentno zagrijavanje pitke vode,
- za bivalentno zagrijavanje pitke vode i vode bazena,
- za bivalentno zagrijavanje pitke vode i za potporu kod grijanja prostora.
S digitalnim prikazom temperature, bilanciranjem učina i sustavom dijagnoze.
Moguća je komunikacija s regulacijama kruga kotla Vitotronic za potiskivanje dodatnog grijanja spremnika PTV-a i/ili za zagrijavanje stupnja predgrijavanja kao i za aktiviranje crpki upravljanih brojem okretaja za sustav za punjenje po slojevima.
Mogućnosti priključivanja toplinskog brojila i/ili solarne ćelije.
Za zidnu montažu, u opsegu isporuke sadržan je osjetnik temperature spremnika i kolektora te daljnji osjetnik temperature.
|  | kom | 1 | a' | 0
15. | Dobava i ugradnja osjetnika temperature.
Uranjajući osjetnik za ugradnju u spremnik PTV-a, odn. međuspremnik ogrjevne vode/kombinirani spremnik. Proizvod VIESSMANN ili jednakovrijedno.
S priključnim vodom duljine 3,7 m.
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 1 | a' | 0
16. | Dobava i ugradnja toplinskog medija (tehnička tekućina) „Tyfocor-LS” ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: __________________________________
količine: 200 litara u jednokratnoj ambalaži.
| Gotova smjesa za temperature do -28°C. | kom | 1 | a' | 0
17 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, komplet na navoj. Pumpe su u sustavu SANITARNE POTROŠNE VODE. Uključivo i IF modul. Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: __________________________________
| PRIUX HOME 60-1"1/2 ili jednakovrijedno | kom | 3 | a' | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| PRIUX HOME 40-1" ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
18 | Dobava i ugradnja membranske expanzione posude u zatvorenom krugu tehničke tekućine, tip: expanziona posuda, tip: B, volumena: 80 lit, proizvod: Viessmann ili jednakovrijedno Komplet sa sigurnosnim ventilom potv = 6,0 bara, dimenzije: Ø480 x 566 mm
| Jednakovrijedno: __________________________________ | komplet | 1 | a' | 0
19 | Dobava i ugradnja membranske expanzione posude u u sustavu sanitarne potrošne vode, tip: DV 200 CE ili jednakovrijedno, volumena 200l, komplet sa sigurnosnim ventilom p=6 bara (5/4“) dimenzija: Ø610 x 1110 mm, za sanitarnu potrošnu vodu. Proizvod: ELBI, ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | komplet | 1 | a' | 0
20 | Dobava i ugradnja ravnih Cu cijevi u šipkama, komplet sa svim fazonskim komadima, spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom. Cijevi trebaju biti čiste i odmašćene prije ugradnje - montaže.
| Ø 35x 1,5 | m | 104 | a' | 0
| Ø 28x 1,2 | m | 64 | a' | 0
| Ø 18x 1,0 | m | 44 | a' | 0
21 | Dobava i ugradnja pocinčanih cijevi za sanitarnu potrošnu vodu, komplet sa svim fazonskim komadima.
| Ø 5/4" | m | 38 | a' | 0
| Ø 1" | m | 6 | a' | 0
| Ø 1/2" | m | 7 | a' | 0
22 | Toplinska izolacija cijevnog razvoda tehničke tekućine solarnih kolektora, slojem izolacije tip: Armaflex HT ili jednakovrijedno, debljine 1,9 cm. Izolacija se čeono i dužinski spaja trakama iz istog materijala i lijepi odgovarajućim ljepilom. Izolacija je otprna na mehanička oštećenja ( ptice, kukci...), atmosferilije...Obračun po m.
Jednakovrijedno: __________________________________
| Ø 35x 1,5 | m | 104 | a' | 0
| Ø 28x 1,2 | m | 64 | a' | 0
| Ø 18x 1,0 | m | 44 | a' | 0
23 | Toplinska izolacija cjevovoda sanitarne potrošne vode, izolacijom proizvod "ARMACELL", tip : Tubolit-DG ili jednakovrijedno Debljina izolacije sukladne promjeru cijevi,komplet sa samoljepljivim PVC trakama, te odgovarajućim ljepilom. Obračun po m
Jednakovrijedno: __________________________________
| - TL-DG - Ø 5/4" | m | 38 | a' | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| - TL-DG - Ø 1" | m | 6 | a' | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
| - TL-DG - Ø 1/2" | m | 7 | a' | 0
Jednakovrijedno: __________________________________
24 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
Priključak DN prirubnica.
tip. Danfoss MSV-F2 DN 40 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: __________________________________ | kom | 2 | a' | 0
25 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila na navoj NP6, za sanitarnu potrošnu vodu, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| Æ 5/4" | kom | 31 | a' | 0
| Æ 1" | kom | 3 | a' | 0
| Æ 3/4" | kom | 3 | a' | 0
| Æ 1/2" | kom | 1 | a' | 0
26 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Æ 5/4" | kom | 1 | a' | 0
27 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila na navoj, komplet sa spojnim i brtvenim, materijalom
| Æ 5/4" | kom | 3 | a' | 0
28 | Dobava i ugradnja ispusnuih slavina, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom
| NO 15 | kom | 6 | a' | 0
29 | Dobava i ugradnja termometra u metalnom kučištu za mjerenje temperature vode, mjerno područje 0-120°C.
|  | kom | 8 | a' | 0
30 | Dobava i ugradnja manometra za mjerno područje: 0-6 bara, komplet sa ispsnom slavinom
|  | kom | 8 | a' | 0
33 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste. Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušal |  | a' | 0
34 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušal |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 3. : |  |  |  | 0

## 4.CGRHOT_1
4. | CENTRALNO GRIJANJE PODRUMA I PRIZEMLJA HOTELA
1 | Dobava i ugradnja čeličnih kompaktnih ventilskih radijatora, završno obojanih bijelom bojom. U sklopu radijatora su: ravni radijatorski ventil, odzračni pipac, kutna spojnica za spoj Cu cijevi, niklovana termostatska glava sa prednamještanjem protoka vode i ovjesni pribor. Proizvod VIESSMANN ili jednakovrijedno, slijedećih tipova:
Jednakovrijedno: ________________________________
| 22-1000x600 ili jednakvrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-700x500 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-400x400 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-1200x500 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-900x500 ili jednakovrijedno | kom | 3 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-500x500 ili jendakovrijedno | kom | 4 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-600x500ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
2 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih.
| NO 32 | m | 10 | a' | 0
3 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca iz Cu cijevi Æ54 x 200 sa kuglastom slavinom Æ1/2” postavljenom na dohvat ruke, uključujući 2,5 m cijevi Æ1/2”.
|  | kompleta | 4 | a' | 0
4 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi (u šipkama) za razvod grijanja komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom, te svim fazonskim komadima.
| ø28x1,2 | m | 8 | a' | 0
| ø22x1,2 | m | 13 | a' | 0
| ø18x1,0 | m | 54 | a' | 0
| ø15x1,0 | m | 82 | a' | 0
| ø12x1,0 | m | 48 | a' | 0
5 | Toplinska izolacija cjevovoda sustava centralnog grijanja,, izolacijom proizvod "ARMACELL", tip : Tubolit-DG ili jednakovrijedno. Debljina izolacije sukladne promjeru cijevi,komplet sa samoljepljivim PVC trakama, te odgovarajućim ljepilom. Obračun po m
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - NO 32 ili jednakovrijedno | m | 10 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 28 ili jednakovrijedno | m | 8 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 22 ili jednakovrijedno | m | 13 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 18 ili jednakovrijedno | m | 54 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 15 ili jednakovrijedno | m | 82 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 15 ili jednakovrijedno | m | 48 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
6 | Balansirajući ventil.Priključak na navoj.
tip. Danfoss MSV-BD DN 32 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
7 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila za spoj na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø 5/4" | kom | 2 | a' | 0
| Ø 1" | kom | 2 | a' | 0
| Ø 3/4" | kom | 2 | a' | 0
8 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoče za spoj na navoj, NP 6, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø 3/4" | kom | 2 | a' | 0
Dobava i ugradnja nepovratnih ventila na navoj, komplet sa spojnim i brtvenim, materijalom
| Æ 5/4" | kom | 2 | a' | 0
9 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušalno |  | a' | 0
11 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušalno |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 4. : |  |  |  | 0

## 5.CGHOT_2
5. | CENTRALNO GRIJANJE HOTELSKIH KUPAONICA I HODNIKA
1 | Dobava i ugradnja čeličnih kompaktnih ventilskih radijatora, završno obojanih bijelom bojom. U sklopu radijatora su: ravni radijatorski ventil, odzračni pipac, kutna spojnica za spoj Cu cijevi, niklovana termostatska glava sa prednamještanjem protoka vode i ovjesni pribor. Proizvod VIESSMANN ili jednakovrijedno, slijedećih tipova:
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-1400x600 ili jednakovrijedno | kom | 3 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-600x600 ili jednakovrijedno | kom | 3 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-800x900 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| 21-600x500 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
2 | Dobava i ugradnja čeličnih kupaoničkih radijatora, završno obojanih bijelom bojom. U sklopu radijatora je radijatorski ventil i kutna spojnica za spoj Cu cijevi smješteni na sredini donje grijaće cijevi, odzračni pipac na hrhu radijatora, niklovana termostatska glava sa prednamještanjem protoka vode i ovjesni pribor. Proizvod VIESSMANN ili jednakovrijedno, slijedećih tipova:
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: 600 / 1726 ili jednakovrijedno | kom | 3 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: 500 / 1726 ili jednakovrijedno | kom | 12 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
3 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih.
| NO 40 | m | 10 | a' | 0
4 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca iz Cu cijevi Æ54 x 200 sa kuglastom slavinom Æ1/2” postavljenom na dohvat ruke, uključujući 2,5 m cijevi Æ1/2”, na vrhu vertikale na trećem katu.
|  | komplet | 2 | a' | 0
5 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi (u šipkama) za razvod grijanja komplet sa spojnim, brtvenim i pričvrsnim materijalom, te svim fazonskim komadima.
| ø 35x1,5 | m | 16 | a' | 0
| ø 28x1,2 | m | 8 | a' | 0
| ø 22x1,2 | m | 15 | a' | 0
6 | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi Cu Ø 12x1 mm, u "kolutu" za spajanje radijatora i razdjelnih ormarića. Cijevi trebaju biti termoizolirane slojem izolacije za toplu vodu debljine 10 mm. Obračun po m.
|  | m | 964 | a' | 0
7 | Toplinska izolacija cjevovoda sustava centralnog grijanja, od razdjelnika i sabirnika do razdjelnih ormarića izolacijom proizvod "ARMACELL", tip : Tubolit-DG ili jednakovrijedno. Debljina izolacije sukladne promjeru cijevi,komplet sa samoljepljivim PVC trakama, te odgovarajućim ljepilom. Obračun po m
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - NO 40 ili jednakovrijedno | m | 10 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 35 ili jednakovrijedno | m | 16 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 28 ili jednakovrijedno | m | 8 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| - TL-DG - Ø 22 ili jednakovrijedno | m | 15 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
8 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
Priključak na navoj.
tip. Danfoss MSV-BD DN 40 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
9 | Dobava i ugradnja kombiniranog automatski balans ventil sa funkcijom regulatora diferencijalnog tlaka, limitatora protoka i zonskog ventila. Obavezna ugradnja ventila u polazni vod, tip AB-PM ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
Priključak Cu cijev: Ø 22
tip kao Danfoss AB-PM DN 20, ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
komplet sa odgovarajućim elektrotermičkim off/on pogonom ili jednakovrijedno. Ventil se ugrađuje unutar razdjelnog ormarića
|  | komplet | 3 | a' | 0
10 | Dobava i ugradnja razvodnog ormarića izvedenog iz CrNi lima debljine u funkciji dimenzija razdjelnika, komplet sa vratašcima sa bravom i ključem. Dimenzije: 600 x 500 x 120 mm. Oprema ormarića: razdjelnik i sabirnik sa po 8 priključaka, termoizolirani + kombinirani ventil iz stavke br.8 i off/onventile iz stavke br.:10.Stavka uključuje sav ostali potrebni pribor: zaporne kuglaste ventile, termometar, automatski/ručni odzračni lončić, konusne zaporne čepove i pričvrsnu konzolu razdjelnika i sabirnika. Proizvod kao DANFOSS, tip FHF-8 ili jednakovrijedno.
| Jednakovrijedno: ________________________________ | komplet | 3 | a' | 0
11 | Dobava i ugradnja elektrotermičkog pogona za ugradnju na razdjelnike, bez napona zatvoren, napajanje 24/230V. Proizvod kao DANFOSS ili jednakovrijedno, tip TWA-A
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 24 | a' | 0
12 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, tip: PRIUX HOME 40 - 1"1/2, na navoj, komplet sa holenderima. Uključivo i IF modul.Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
13 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila za spoj na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø 6/4" | kom | 2 | a' | 0
| Ø 5/4" | kom | 2 | a' | 0
| Ø 1" | kom | 2 | a' | 0
14 | Dobava i ugradnja hvatača nečistoče na navoj, NP 6, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø 1" | kom | 2 | a' | 0
Dobava i ugradnja nepovratnih ventila na navoj, komplet sa spojnim i brtvenim, materijalom
| Æ 6/4" | kom | 2 | a' | 0
15 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušalno |  | a' | 0
16 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušalno |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 5. : |  |  |  | 0

## 6.KLIMAHOT_PO+PR
6. | KLIMATIZACIJA HOTELA: PODRUM I PRIZEMLJE
1 | Dobava i ugradnja dvocijevnog kazetnog ventilatorskog konvektora za ugradnju u spušteni strop, komplet s tipskim izmjenjivačima, monofaznim ventilatorom, s motorom visoke učinkovitosti i niske potrošnje (HEE motori), kadom za skupljanje kondenzata, pumpom kondenzata, filterom zraka, ručnim odzračnikom, ovjesnim i pričvrsnim priborom, te svom ostalom opremom koju predviđa proizvođač. U cijenu uračunata dobava i ugradnja polipropilenske cijevi, dužine 0,5 m, za spoj od tave ventilatorskog konvektora do postojećeg razvoda odvoda kondenzata.
Radi optimizacije energije uređaji su opremljeni HEE motorima bez četkica koji omogućuju vrlo nisku potrošnju električne energije. HEE elektronička kartica isporučuje se u električnoj kutiji, a automatska termička zaštita integrirana je na namotaju uz mogućnost prijenosa alarma na sabirnici putem KNX protokola. Regulacija je moguća putem 0-10V signala ili prekidača s 3 brzine.
Uređaj je opremljen 360° difuzorom za istrujavanje u 4 smjera, za potpunu pokrivenost prostora, s Coanda efektom.
Strujanje zraka uz COANDA efekt projektirano je i optimizirano u skladu sa zahtjevima norme NF EN ISO 7730, osiguravajući optimalno upravljanje toplinskim pojavama koje stvaraju nelagodu. Također, ovaj tip uređaja eliminira osjećaj propuha koji se može pojaviti kod difuzora s automatskim njihanjem lamele ili difuzora koji zrak istrujavaju izravno na prebivatelje.
Uređaj se isporučuje s EPURE filterom ili jednakovrijedno. EPURE funkcija ili jednakovrijedno (sustav za pročišćavanje zraka) osigurava izuzetno visoku kvalitetu zraka u prostoriji održavanjem koncentracije PM 2,5 čestica ispod granice preporučene od strane Svjetske Zdravstvene Organizacije (10μg/m3).
Jednakovrijedno: ________________________________
EPURE funkcija ili jednakovrijedno (sustav za pročišćavanje zraka) nadilazi preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije za uklanjanje čestica, smanjujući broj PM2,5 čestica ispod 10 μg/m3 u manje od sat vremena. To je ekvivalent smanjenju od 50% do 90% lebdećih čestica.
Jednakovrijedno: ________________________________
Pristup filteru osiguran je s donje strane, bez nepotrebnog otvaranja podstropnih ploča, omogućeno otključavanje bez korištenja alata.
Zahvaljujući FLEXIWAY konceptu ili jednakovrijedno omogućena je laka prilagodba prostorima različitih dimenzija. FLEXIWAY ili jednakovrijedno pruža veću fleksibilnost kod promjene interijera unutarnjih prostora i time smanjuje troškove intervencija; može se savršeno prilagoditi novoj konfiguraciji prostora (zatvoreni ili otvoreni uredski prostori), bez potrebe za zamjenom terminalne jedinice. Zahvaljujući kućištu s jedinstvenim formatom, Flexiway ili jednakovrijedno omogućava brzo i bez korištenja alata prebacivanje na Visual 180° i 360° istrujne panele već montiranih jedinica.
Jednakovrijedno: ________________________________
Inovativno kućište COADIS LINE jedinice ili jednakovrijedno je ekološki dizajniran proizvod koji je moguće reciklirati do 90% - time je smanjen utjecaj na okoliš za vrijeme životnog ciklusa jedinice.
Jednakovrijedno: ________________________________
Kućište od PSE materijala visoke gustoće, osigurava toplinsku i zvučnu izolaciju. Debljina izolacije je 15 mm za bazu i 25 do 30 mm na vertikalnim zidovima kućišta. Niska emisija hlapivih organskih spojeva (TVOC) i bez halogeniranih spojeva. Kutni elementi za ojačanje od ABS materijala, opremljeni nosačima za montažu od pocinčanog čelika s nepovratnim mehanizmom za osiguranje navojnih šipki tijekom montaže. Vatrootpornost: M1. Hidraulički priključci, priključci zraka i električni priključci smješteni su na istoj strani tehničke ploče sa stražnje strane jedinice radi lakše montaže i održavanja. Završni okvir od RAL 9010 pocinčanog lima, debljine 8/10, sadržava panel za istrujavanje. Centriranje jedinice među pločama spuštenog stropa korištenjem anti-vibracijskih nosača pričvršćenih na završnom okviru.
Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: ________________________________
LJETNI RAD:
tuv = 12 °C - ulazna temperatura vode
tiv = 7 °C - izlazna temperatura vode
tuz = 26 °C - ulazna temperatura zraka
ZIMSKI RAD::
tuv = 50 °C - ulazna temperatura vode
tiv = 45 °C - izlazna temperatura vode
tuz = 20 °C - ulazna temperatura zraka
fiz = 50% - relat. vlažnost zraka
medij: voda
COADIS LINE HEE EPURE Visual 612 - HEE 612 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
Proizvod: CIAT Francuska ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kompleta | 9 | a' | 0
2 | Dobava i ugradnja ventilatorskog konvektor serije MAJOR LINE HEE, proizvod CIAT ili jednakovrijedno, za dvocjevni sustav, vertikalni model sa maskom za parapetnu ugradnju, standardna jedinica s nogicama (izvedba 2). Usis zraka je s prednje strane.
Jednakovrijedno: ________________________________
Predviđen je za grijanje i hlađenje zraka i ima novi koncept visokoučinkovitih izmjenjivača topline izrađenih iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama.
Kućište je iz dva tipa materijala, ABS PC plastične mase u RAL 7035 boji i prešanog metala obojen u RAL 9010 boju. Okapnica kondenzata je iz ABS materijala, Vo klasa vatrootpornosti.
Filter zraka na usisu je klase Epure ili jednakovrijedno, perive izvedbe i lako je zamjenjiv. Motor ventilatora je monofazni višebrzinski u HEE (visokoučinkovitoj) izvedbi.
Jednakovrijedno: ________________________________
Radi optimizacije energije uređaji su opremljeni HEE motorima bez četkica koji omogućuju vrlo nisku potrošnju električne energije. HEE elektronička kartica isporučuje se u električnoj kutiji, a automatska termička zaštita integrirana je na namotaju uz mogućnost prijenosa alarma na sabirnici putem KNX protokola. Regulacija je moguća putem 0-10V signala ili prekidača s 3 brzine.
Filter zraka klase efikasnost EN 779: G3., klase vatrootpornosti M1.
Svi električni priključci su smješteni u električnoj kutiji.
Tehničke karakteristike i perfomanse uređaja ovjerene i certifikacirane od strane krovne europske organizacije za certifikaciju termotehničke opreme i uređaja EUROVENT CERTIFICATION ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: ________________________________
Tehničke karakteristike ventilokonvektora:
medij: voda
temperatura medija: 50/45°C - 7/12°C
temperatura zraka prostora zimi: 20°C
temperatura zraka prostora ljeti: 26°C
Tip : Major Line HEE CV izvedba 2, proizvod CIAT - Francuska ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| vel. 102A HEE ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| vel. 202A HEE ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| vel. 202C HEE ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
3 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih.
| NO 50 | m | 51 | a' | 0
| NO 40 | m | 43 | a' | 0
| NO 32 | m | 30 | a' | 0
| NO 25 | m | 43 | a' | 0
| NO 20 | m | 78 | a' | 0
4 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca ø108 x 200 sa kuglastom slavinom NO 15 postavljenom na dohvat ruke, uključujući 3,0 m cijevi NO 15, komplet 2x antikrozivno zaštićeno.
|  | kompleta | 2 | a' | 0
5 | Toplinska izolacija Če cjevovoda tople/hladne vode, kao i armature flexibilnom izolacijom sa zatvorenim čelijama, klase B1, proizvod "ARMACELL", tip : AC/Armaflex ili jednakovrijedno. Debljina izolacije 26 mm. U stavci uključeni izolirani cijevni nosači, samoljepive trake i ljepilo. Obračun po m izolacije za cijevi, odnosno po m2 za i armaturu
Jednakovrijedno: ________________________________
| NO 50 | m | 51 | a' | 0
| NO 40 | m | 43 | a' | 0
| NO 32 | m | 30 | a' | 0
| NO 25 | m | 43 | a' | 0
| NO 20 | m | 78 | a' | 0
| za armaturu | m2 | 2 | a' | 0
6 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje. Proizvod: Danfos ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: ________________________________
Priključak na navoj.
| tip. Danfoss MSV-BD DN 40 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip. Danfoss MSV-BD DN 32 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
7 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, tip: SIRIUX MASTER 40 - 65 ili jednakovrijedno, komplet sa prirubnicama. Uključivo i IF modul.Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
8 | Dobava i ugradnja prolazno regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, elektrotermičkim pogonom TWA-Z ili jednakovrijedno u isporuku uključiti navojne spojnice. tip kao: DANFOSS AB-QM + TWA-Z, 230V ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: ________________________________
| AB-QM DN 20 ili jednakovrijedno | kom | 9 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
9 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila za spoj na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø 3/4" | kom | 24 | a' | 0
10 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila na prirubnice, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 50 | kom | 3 | a' | 0
11 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila na prirubnice, komplet sa spojnim i brtvenim, materijalom
| NO 50 | kom | 1 | a' | 0
12 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, komplet sa fazonskim elementima te spojnim i brtvenim, materijalom
| Ø 32 | m | 81 | a' | 0
13 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušalno |  | a' | 0
14 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušalno |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 6. : |  |  |  | 0

## 7.KLIMAHSOBE
7. | KLIMATIZACIJA - HOTELSKE SOBE
1 | Dobava i ugradnja podstropne kanalne jedinice za dvocijevni s ugradnjom u spušteni strop, tip COMFORT LINE PREMIUM model LY HEE EPURE, proizvod kao CIAT ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: ________________________________
Predviđen je za hlađenje ili grijanje recirkulacijskog zraka i ima izmjenjivače topline izrađene iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama. Modularna konfiguracija istrujavanja zraka, zahvaljujući širokoj ponudi izvedbi difuzije zraka.
Izvedba LY uključuje recirkulacijsku rešetku integriranu u uređaj, a na tlačnoj strani opremeljena je integriranim tlačnim plenumom s okruglim priključcima Ø200 mm.
Filter zraka na usisu je klase Epure ili jednakovrijedno, perive izvedbe i lako je zamjenjiv. Motor ventilatora je monofazni višebrzinski u HEE (visokoučinkovitoj) izvedbi.
Jednakovrijedno: ________________________________
Radi optimizacije energije uređaji su opremljeni HEE motorima bez četkica koji omogućuju vrlo nisku potrošnju električne energije (ušteda i do 87%). HEE elektronička kartica isporučuje se u električnoj kutiji, a automatska termička zaštita integrirana je na namotaju uz mogućnost prijenosa alarma na sabirnici putem KNX protokola. Regulacija je moguća putem 0-10V signala ili prekidača s 3 brzine.
Uređaj se isporučuje s EPURE filterom ili jednakovrijedno. EPURE funkcija ili jednakvorijedno (sustav za pročišćavanje zraka) osigurava izuzetno visoku kvalitetu zraka u prostoriji održavanjem koncentracije PM 2,5 čestica ispod granice preporučene od strane Svjetske Zdravstvene Organizacije (10μg/m3).
Jednakovrijedno: ________________________________
EPURE funkcija ili jednakovrijedno (sustav za pročišćavanje zraka) nadilazi preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije za uklanjanje čestica, smanjujući broj PM2,5 čestica ispod 10 μg/m3 u manje od sat vremena. To je ekvivalent smanjenju od 50% do 90% lebdećih čestica.
Jednakovrijedno: ________________________________
Jednostavno održavanje, bez potrebe za demontažom uređaja, jednostavan pristup sklopu motora i ventilatora, filteru zraka, izmjenjivaču topline.
LJETNI RAD:
tuv = 12 °C - ulazna temperatura vode
tiv = 7 °C - izlazna temperatura vode
tuz = 26 °C - ulazna temperatura zraka
ZIMSKI RAD::
tuv = 50 °C - ulazna temperatura vode
tiv = 45 °C - izlazna temperatura vode
tuz = 20 °C - ulazna temperatura zraka
fiz = 50% - relat. vlažnost zraka
medij: voda
COMFORT LINE PREMIUM HEE
EPURE ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| model LY veličina 12B ili jednakovrijedno | kompleta | 9 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| model LY veličina 12E ili jednakovrijedno | kompleta | 4 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| model LY veličina 22E ili jednakovrijedno | kompleta | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
2 | Dobava i ugradnja podstropne kanalne jedinice za dvocijevni s ugradnjom u spušteni strop, tip COMFORT LINE PREMIUM model H HEE EPURE, proizvod kao CIAT ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: ________________________________
Predviđen je za hlađenje ili grijanje recirkulacijskog zraka i ima izmjenjivače topline izrađene iz bakrenih cijevi s aluminijskim lamelama. Modularna konfiguracija istrujavanja zraka, zahvaljujući širokoj ponudi izvedbi difuzije zraka.
Izvedba H uključuje okrugle priključke Ø200 mm i na usisnoj i na tlačnoj strani. Broj priključaka ovisi o veličini uređaja
Filter zraka na usisu je klase Epure ili jednakovrijedno, perive izvedbe i lako je zamjenjiv. Motor ventilatora je monofazni višebrzinski u HEE (visokoučinkovitoj) izvedbi.
Jednakovrijedno: ________________________________
Radi optimizacije energije uređaji su opremljeni HEE motorima bez četkica koji omogućuju vrlo nisku potrošnju električne energije (ušteda i do 87%). HEE elektronička kartica isporučuje se u električnoj kutiji, a automatska termička zaštita integrirana je na namotaju uz mogućnost prijenosa alarma na sabirnici putem KNX protokola. Regulacija je moguća putem 0-10V signala ili prekidača s 3 brzine.
Uređaj se isporučuje s EPURE filterom ili jednakovrijedno. EPURE funkcija ili jednakovrijedno (sustav za pročišćavanje zraka) osigurava izuzetno visoku kvalitetu zraka u prostoriji održavanjem koncentracije PM 2,5 čestica ispod granice preporučene od strane Svjetske Zdravstvene Organizacije (10μg/m3).
Jednakovrijedno: ________________________________
EPURE funkcija ili jednakovrijedno (sustav za pročišćavanje zraka) nadilazi preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije za uklanjanje čestica, smanjujući broj PM2,5 čestica ispod 10 μg/m3 u manje od sat vremena. To je ekvivalent smanjenju od 50% do 90% lebdećih čestica.
Jednakovrijedno: ________________________________
Jednostavno održavanje, bez potrebe za demontažom uređaja, jednostavan pristup sklopu motora i ventilatora, filteru zraka, izmjenjivaču topline.
LJETNI RAD:
tuv = 12 °C - ulazna temperatura vode
tiv = 7 °C - izlazna temperatura vode
tuz = 26 °C - ulazna temperatura zraka
ZIMSKI RAD::
tuv = 50 °C - ulazna temperatura vode
tiv = 45 °C - izlazna temperatura vode
tuz = 20 °C - ulazna temperatura zraka
fiz = 50% - relat. vlažnost zraka
medij: voda
COMFORT LINE PREMIUM HEE
EPURE model H veličina 12B ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kompleta | 2 | a' | 0
3 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih.
| NO 50 | m | 35 | a' | 0
| NO 40 | m | 28 | a' | 0
| NO 32 | m | 78 | a' | 0
| NO 25 | m | 129 | a' | 0
| NO 20 | m | 48 | a' | 0
| NO 15 | m | 5 | a' | 0
4 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca ø108 x 200 sa kuglastom slavinom NO 15 postavljenom na dohvat ruke, uključujući 3,0 m cijevi NO 15, komplet 2x antikrozivno zaštićeno.
|  | kompleta | 2 | a' | 0
5 | Toplinska izolacija Če cjevovoda tople/hladne vode, kao i armature flexibilnom izolacijom sa zatvorenim čelijama, klase B1, proizvod "ARMACELL", tip : AC/Armafle ili jednakovrijedno. Debljina izolacije 26 mm. U stavci uključeni izolirani cijevni nosači, samoljepive trake i ljepilo. Obračun po m izolacije za cijevi, odnosno po m2 za i armaturu
Jednakovrijedno: ________________________________
| NO 50 | m | 35 | a' | 0
| NO 40 | m | 28 | a' | 0
| NO 32 | m | 78 | a' | 0
| NO 25 | m | 129 | a' | 0
| NO 20 | m | 48 | a' | 0
| NO 15 | m | 5 | a' | 0
| za armaturu | m2 | 3 | a' | 0
5 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podeša
Priključak - prirubnice.
| tip. Danfoss MSV-BD DN 50 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
6 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, tip: SIRIUX MASTER 40 - 80 ili jednakovrijedno, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama. Uključivo i IF modul. Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
7 | Dobava i ugradnja prolazno regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, elektrotermičkim pogonom TWA-Z u isporuku uključiti navojne spojnice. Proizvod Danfos ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| AB-QM DN 25 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| AB-QM DN 20 ili jednakovrijedno | kom | 15 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
8 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila na navoj, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Ø 1" | kom | 2 | a' | 0
| Ø 3/4" | kom | 15 | a' | 0
9 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 50 | kom | 3 | a' | 0
10 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, komplet sa spojnim i brtvenim, materijalom
| NO 50 | kom | 1 | a' | 0
11 | Dobava i ugradnja PVC cijevi za odvod kondenzata, komplet sa fazonskim elementima te spojnim i brtvenim, materijalom
|  | m | 160 | a' | 0
12 | Dobava i ugradnja pocinčanog lima debljine stjenke 0,55 mm za izradu plenuma tlačnih i odsisnih rešetki, kao i okruglih limenih kanala za spoj plenuma i uređaja, pocinčanim limom debljine 0,55 mm, uključivo sav potreban spjni nosivi i ovjesni pribor. Obračun po kg
|  | kg | 550 | a' | 0
13 | Toplinska izolacija kanala za zrak slojem izolacije tip: Armaflex AC ili jednakovrijedno, debljine 10 mm, komplet sa ljepilom i spojnim trakama. Obračun po m2
| Jednakovrijedno: ________________________________ | m2 | 60 | a' | 0
14 | Dobava i ugradnja i odsisnih ( za H jedinice) i tlačnih rešetki za ( za sve jedinice) za distribuciju zraka, bez regulatora protoka zraka. Rešetke si aluminijske. Proizvod Klima oprema Samobor ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| Uz: 12BY i 22EY, tip: OAB 1-0 525X225 ili jednakovrijedno | kom | 13 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| Uz: 22EY, tip: OAB 1-0 825X225 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| Uz: 12BH, tip: OAB 1-0 525X225 ili jednakovrijedno | kom | 4 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
15 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušalno |  | a' | 0
16 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušalno |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 7. : |  |  |  | 0

## 8.KKHOTEL
8. | KLIMA KOMORA_HOTEL
1 | Dobava i ugradnja tlačne ventilacijske klima komore tip AIR COMPACT 40, proizvod CIAT ili jednakovrijedno. Klima komora je u horizontalnoj izvedbi za unutarnju podstropnu ugradnju sa kućištem s dvostrukom stijenkom i standardnom izolacijom od mineralne vune debljine 25 mm (24 kg/m³; class M0). Vanjska stijenka tvornički obojena u dvije boje, unutarnja stijenka od pocinčanog čelika, konstrukcija s glatkim unutarnjim panelima, bez hladnih mostova. Konstrukcija klima komora je u potpunosti prema zahtjevima europskog standarda EN 1886 (2007). Tehničke karakteristike i performanse uređaja ovjerene od krovne europske neovisne udruge za certifikaciju termotehničke opreme EUROVENT CERTIFICATION ili jednakovrijedno. Sukladno navedenim normama klima komora mora zadovoljiti skljedeće tehničke karakteristike kućišta klima komore:
Jednakovrijedno: ________________________________
- čvrstoća kućišta: D2
- efikasnost brtvljenja kućišta: L2
- toplinska vodljivost: T3
- toplinski most: TB2
- propusnost by-passa prolaza filtera:F9
Klima komora ima olakšan pristup komponentama uz vrata sa šarkama.
Klima komora se na tlačnom dijelu sastoji od sljedećih sekcija:
zaštitna motorna žaluzina - class 1;
sekcija predfiltera s filterskom jedinicom klase G4;
sekcija hladnjak / grijač - troredni, s tavom za odvod kondenzata
toplinski učin: 10,0 kW
temperatura vode: 7/12 C
pad tlaka vode: 10,2 kPa
ventilator bez remenica:
protok zraka: 2500 m3/h
raspoloživi tlak: 200 Pa
elektro snaga: 1,1 kW
Dodatne opcije:
frekventni regulator broja okretaja ventilatora
tipski spojni fleksibilni priključci (2 kom.).
Dimenzije klima komore jesu: 940x1310x400 + 31 mm
Masa klima komore: 122 kg
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kompleta | 1 | a' | 0
2 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi, komplet sa spojnim, pričvrsnim i nosivim materijalom, kao i cijevnim lukovima, završno 2x antikorozivno zaštićenih.
| NO 50 | m | 84 | a' | 0
3 | Izrada i ugradnja odzračnog lonca ø108 x 200 sa kuglastom slavinom NO 15 postavljenom na dohvat ruke, uključujući 3,0 m cijevi NO 15, komplet 2x antikrozivno zaštićeno.
|  | kompleta | 2 | a' | 0
4 | Toplinska izolacija Če cjevovoda tople/hladne vode, kao i armature flexibilnom izolacijom sa zatvorenim čelijama, klase B1, proizvod "ARMACELL", tip : AC/Armaflex ili jednakovrijedno. Debljina izolacije 26 mm. U stavci uključeni izolirani cijevni nosači, samoljepive trake i ljepilo. Obračun po m izolacije za cijevi, odnosno po m2 za i armaturu
Jednakovrijedno: ________________________________
| NO 50 | m | 84 | a' | 0
| za armaturu | m2 | 2 | a' | 0
5 | Dobava i ugradnja granskog zapornog i mjernog ventila s mogućnošću predregulacije protoka, s predregulacijom, dva mjerna priključka, spoj na prirubnicu,maks. dif. tlak na ventilu 1,5bar, maks. temp. vode 130°C,. Stavka obvezno uključuje jednokratno podeša
| Priključak - prirubnice. |  |  |  | 0
| tip. Danfoss MSV-BD DN 50 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
6 | Dobava i ugradnja cirkulacione pumpe sa frekventnom regulaciom, tip: SIRIUX MASTER 40 - 30 ili jednakovrijedno, komplet sa prirubnicama i protuprirubnicama.. Uključivo i IF modul. Proizvod: Salmsom, ili jednakovrijedno.
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
7 | Dobava i ugradnja prolazno regulacijsko-balansirajući ventil neosjetljiv na utjecaj promjene dinamičkog tlaka sustava sa funkcijom podešenja protoka od 20-100% max protoka, elektrotermičkim pogonom TWA-Z ili jednakovrijedno u isporuku uključiti navojne spojnice. Proizvod Danfos ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| AB-QM DN 50 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
8 | Dobava i ugradnja kuglastih ventila sa prirubnicama, NP6 komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| NO 50 | kom | 5 | a' | 0
9 | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila sa prirubnicama, komplet sa spojnim i brtvenim, materijalom
| NO 50 | kom | 2 | a' | 0
10 | Dobava i ugradnja pocinčanog lima debljine stjenke u funkciji dulje stranice presjeka sukladno važećim smjernicama, komplet sa usmjernim limovma, spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključeni i spojevi između SR raspora i kanala . Obračun po kg.
|  | kg | 780 | a' | 0
11 | Toplinska izolacija kanala za zrak slojem izolacije tip: Armaflex AC ili jednakovrijedno, debljine 10 mm, komplet sa ljepilom i spojnim trakama. Kanal izolirati u negrijanom prostoru - u podrumskoj etaži. Obračun po m2
| Jednakovrijedno: ________________________________ | m2 | 22 | a' | 0
12 | Dobava i ugarnja vanjske fiksne aluminijske žaluzine, tip: AFŽM 697 x 497 ili jednakovrijedno. Proizvod Klima Oprema Samobor ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 1 | a' | 0
13 | Dobava i ugradnja zvučno izoliranog stropnog raspora sa plenumom i jednim linijskim istrujnim prorezom, dužine 2,0 m. Tip: SR 30-1 ili jednakovrijedno. Proizvod Klima Oprema Samobor ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: ________________________________ | kom | 8 | a' | 0
14 | Punjenje sistema, hladna tlačna i topla proba instalacije, podešavanje i puštanje u pogon, kao i balansiranje protočnih količina zraka.O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku.
|  | paušalno |  | a' | 0
15 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušalno |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 8. : |  |  |  | 0

## 9.ODSISI
9. | SUSTAVI ODSISA
1 | Dobava i ugradnja odsisnih ventilatora, za sustave odsisa: - odsis iz podruma hotela - odsis iz prizemlja hotela - odsis sa III kata hotela - odsis iz sanitarija hotelskih soba Ventilatori su zvučno izolirani, sa jednobrzinskim motorima. U cijenu uključiti montažno ovjesni pribor i elastične spojnice na limene kanale. Proizvod: "Maico" Njemačka ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: za podrum: ESR 20-2S 750 m3/h / 90 Pa / 0,19 kW ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: za prizemlje: ESR 25-2S 1100 m3/h / 105 Pa / 0,28 kW ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: za III kat hotela: ESR 2-2S 600 m3/h / 240 Pa / 0,19 kW ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
2 | Dobava i ugradnja odsisnih ventilatora, za sustave odsisa hotelskih kupaonia Ventilatori su zvučno izolirani, sa jednobrzinskim motorima. U cijenu uključiti montažno ovjesni pribor i elastične spojnice na limene kanale. Proizvod: Symair Švedska ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: DVSI sileo - 190 EZ 300 m3/h / 150 Pa / 0,55 kW ili jednakovrijedno | kom | 5 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
3 | Dobava i ugradnja aluminijske fiksne žaluzine za ugradnju u fasadni zid. Proizvod Klima Oprema Samobor ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: AFŽM 397 x 397 ili jednakovrijedno | kom | 3 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
4 | Dobava i ugradnja aluminijskih odsisnih rešetki za ugradnju neposredno na kanal sa regulatorom protočne količine zraka..Proizvod Klima Oprema Samobor ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: OAK - L 325x75 ili jednakovrijedno | kom | 20 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
5 | Dobava i ugradnja ventila za odsis zraka iz kupaonica, koji se montira u zid, metalni, galvaniziran, bijele boje, ravan. Komplet sa priključnim okvirom sa brtvljenjem (EBR-D 12). Proizvod: Maico Njemačka ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: TFZ 12 ili jednakovrijedno | kom | 15 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
6 | Dobava i ugradnja zvučno izoliranog stropnog raspora sa plenumom sa linijskim istrujnim prorezima. Proizvod Klima Oprema Samobor ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________________
| tip: SR-1 l=2,0 m ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: ________________________________
7 | Dobava i ugradnja pocinčanog lima debljine, za sve sustave odsisa, stjenke u funkciji dulje stranice presjeka sukladno važećim smjernicama, komplet sa usmjernim limovma, spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom. U cijenu uključeni i spojevi između SR raspora i kanala . Obračun po kg.
|  | kg | 950 | a' | 0
8 | Podešavanje i puštanje u pogon, kao i balansiranje protočnih količina zraka. O rezultatima ovih proba treba sastaviti zapisnik i priložiti odgovarajuće ateste.Izrada upustva za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku
|  | paušalno |  | a' | 0
9 | Pripremno završni radovi, transport materijala i opreme te sitan potrošni materijal koji nije obuhvačen troškovnikom, a potreban je kod montaže.
|  | paušalno |  | a' | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 9. : |  |  |  | 0

## 10.CNUS
10. | AUTOMATSKA REGULACIJA I CNUS
1. | ZA KLIMA KOMORU hotela, tip AirCompact ili jednakovrijedno:
Jednakovrijedno: _______________________
Elementi u polju klima komora, proizvod Honeywell ili jednakovrijedno
| Kanalni osjetnik temperature LF20 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Protusmrzavajući termostat FT6961-30 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Elektromotorni pogon žaluzine S20230-2POS ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Diferencijalni presostat ventilatora DPS400 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Diferencijalni presostat filtera DPS1000 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
2. | DDC elementi za ugradnju u ormar - Mikroprocesorski regulator LYNX ili jednakovrijedno, s modulima za proširenje, proizvod Honeywell ili jednakovrijedno.
Jednakovrijedno: _______________________
| Mikroprocesorski regulator LYNX ili jednakovrijedno CLLYUL6438S ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Prostorni upravljač mikroprocesorskog regulatora, s osjetnikom temperature i vremenskim programatorom CLCMTR75 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Univerzalni modul za proširenje XFCL3A1 ili jednakvorijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Transformator CRT6 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
3. | EMP + DDC ormar oznake EO-KK 1 i EO-KK 2 ili jednakovrijedno, za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led dioda integriranih u strojarskoj grafičkoj aplikaciji u boji ugrađenoj na vratima ormara.Proizvod Ciat ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
EMP + DDC ormar oznake EO-KK 1 i EO-KK 2 ili jednakovrijedno, za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led dioda integriranih u strojarskoj grafičkoj aplikaciji u boji ugrađenoj na vratima ormara.Proizvod Ciat ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: _______________________ |  | 1 | a' | 0
4. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju. Kompleta: |  | 1 | a' | 0
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz elemente u polju,
Usklađivanje opreme u polju i DDC ormara,
usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
puštanje u rad elemenata u polju
obuka krajnjeg korisnika i upoznavanje s elementima automatske regulacije
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
5. | TOPLINSKA PODSTANICA
Elementi u polju, proizvod Honeywell ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
| Vanjski osjetnik temperature AF20 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Bojlerski osjetnik temperature VF20L ili jednakovrijedno | kom | 6 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Cijevni uronski osjetnik temperature VF20T ili jednakovrijedno | kom | 50 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Troputni elektromotorni ventil PN16 (DN15) V5013R1032 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Troputni elektromotorni ventil PN16 (DN20) V5013R1057 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Troputni elektromotorni ventil PN16 (DN25) V5013R1065 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Troputni elektromotorni ventil PN16 (DN32) V5013R1073 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Elektromotorni pogon ventila (0...10V; 24V, 600 N) ML7420A6009 ili jednakovrijedno | kom | 5 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| prolazni elektromotorni ventil PN16 (DN50) V5011R1091 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Elektromotorni pogon ventila (3 pt; 230V, 600 N) ML6420A3015 ili jednakovrijedno | kom | 2 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| prolazni elektromotorni ventil PN16 (DN65) V5328A1104 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Elektromotorni pogon ventila (3 pt; 230V, 1800 N) ML6421A3013 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Prolazni elektromotorni ventil PN16 (DN100) V5328A1195 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Elektromotorni pogon ventila (3 pt; 230V, 1800 N; 38 mm) ML6421B3012 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
6. | DDC elementi za ugradnju u ormar - Mikroprocesorski regulator LION, Honeywell ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
| Mikroprocesorski regulator LION ili jednakovrijedno CLLIONLC01 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Operatorski panel, odvojivi, sa LCD ekranom CLMMI00N22 ili jednakovrijedno | kom | 1 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Modul za proširenje CLIOL821A ili jednakovrijedno | kom | 8 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Modul za proširenje CLIOL822A ili jednakovrijedno | kom | 4 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Modul za proširenje CLIOL823A ili jednakovrijedno | kom | 6 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Modul za proširenje CLIOL824A ili jednakovrijedno | kom | 7 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Podnožje modula XS821-22 ili jednakovrijedno | kom | 12 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Podnožje modula XS823 ili jednakovrijedno | kom | 6 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Podnožje modula XS824-25 ili jednakovrijedno | kom | 7 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
| Transformator CRT6 ili jednakovrijedno | kom | 4 | a' | 0
Jednakovrijedno: _______________________
7. | EMP + DDC ormar oznake EO - TP ili jednakovrijedno, za unutarnju ugradnju. Signalizacija stanja statusa elektromotornih potrošača prikazana je pomoću dvobojnih led dioda integriranih u strojarskoj grafičkoj aplikaciji u boji ugrađenoj na vratima ormara.Proizvod Ciat ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
Ormarom je predviđeno i napajanje slijedećih elektromotornih potrošača: - jednostruka cirkulacijska crpka - 21 kom. - dvostruka cirkulacijska crpka - 1 kom. - ekspanzijski modul s dvostrukom crpkom - 1 kom. - plamenik pl. Kotla = 1 kom. - rasvjeta i utičnice u kotlovnici
Ormarom je predviđena signalizacija, ali ne i napajanje, dvije dizalice topline.
Ormarom je predviđena signalizacija i solarnih stanica.
| Jednakovrijedno: _______________________ | kom | 1 | a' | 0
8. | Inženjering usluge na nivou elemenata u polju – provjera i ispitivanje svih elemenata polju. | kom | 1 |  | 0
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz elemente u polju,
Usklađivanje opreme u polju i DDC ormara,
usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
puštanje u rad elemenata u polju
obuka krajnjeg korisnika i upoznavanje s elementima automatske regulacije
Inženjering usluge na nivou DDC elemenata (za DDC regulatore ugrađene u elektrokomandni ormar).
Stavka uključuje:
Izrada potrebne dokumentacije uz DDC mikroprocesorske regulatore,
Izrada programa za mikroprocesorske regulatore,
Statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava,
Usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom,
Puštanje u rad i testiranje DDC regulatora,
Obuka krajnjeg korisnika.
Napomena: U cijeni puštanja u pogon / inženjeringa nije uključena ugradnja i električno spajanje elemenata u polju. Svi elektromotorni potrošači moraju biti startani u ručnom radu i svo ožičenje elektrokomandnog ormara mora biti napravljeno na objektu prije izlaska servisera na puštanje u rad. Startanje i elektro spajanje elektromotornih potrošača nije uključeno u cijeni, kao ni spajanje EMP/DDC ormara, već je to predmet radova izvođača elektroinstalacija. Polaganje kablova i ožičenje nije predmet ove ponude.
9. | CNUS i inženjering
Centralni nadzorno upravljački sustav sastavljen od glavnog integracijskog kontrolera za upravljanje i vizualizaciju cjelokupnim sustavom tip CLAXHAWK ili jednakovrijedno i integriranog softverskog paketa za centralni nadzor sustava HVAC instalacija, proizvod HONEYWELL-CENTRALINE ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
Kontroler ima integrirani Web Server s mogućnošću spajanja putem više otvorenih protokola (BACNet, LONWorks, EIB/KNX, M-Bus, Modbus, oBIX, SNMP...).
Integracijski kontroler namijenjen je za sustave do 800 točaka i za više od 3 različita mrežna protokola, te ima mogućnost ˝fact acting loops˝.
Tip:
CLAXHAWK650 ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
CLAXNPBPWR ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
CLAXHAWKIFLON ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
Ormarić za smještaj kontrolera
|  | kom | 1 |  | 0
IP-LON višekanalni router:
LIP-3333ECTB ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: _______________________ | kom | 1 |  | 0
10. | Računalski sustav za projektirani CNUS:
Računalo tip HP ProDesk 600 ili jednakvorijedno - i3 procesor ili jednakovrijedno, 4GB RAM, 500GB HD, DVD+RW jedinica
Jednakovrijedno: _______________________
LCD monitor 22˝ , miš, tipkovnica
Instaliran WINDOWS 8 Professional ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: _______________________
Pisač HP Desk Jet 1510 ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: _______________________ | kom | 1 |  | 0
11. | Uređaj za besprekidno napajanje računala tip UPS 1200VA ili jednakovrijedno
| Jednakovrijedno: _______________________ | kom | 1 |  | 0
12. | Inženjering usluga na nivou CNUS-a:
izrada dokumentacije
izrada i programiranje software-a
dizajn grafičkog sučelja za pojedine sustave i podsustave
usklađivanje kontrolnih parametara s projektantom
puštanje u rad CNUS uređaja, testiranje
obuka osoblja
|  | kom | 1 |  | 0
puštanje u rad CNUS uređaja, testiranje
| obuka osoblja | kom
|  |  | 1 |  | 0
| UKUPNO ZA STAVKU 10. |  |  |  | 0

## REKAP
REKAPITULACIJA
1. | UKUPNO ZA STAVKU 1. : | 0
2. | UKUPNO ZA STAVKU 2. : | 0
3. | UKUPNO ZA STAVKU 3. : | 0
4. | UKUPNO ZA STAVKU 4. : | 0
5. | UKUPNO ZA STAVKU 5. : | 0
6. | UKUPNO ZA STAVKU 6. : | 0
7. | UKUPNO ZA STAVKU 7.: | 0
8. | UKUPNO ZA STAVKU 8. : | 0
9. | UKUPNO ZA STAVKU 9. : | 0
10. | UKUPNO ZA STAVKU 10. : | 0
| SVEUKUPNO : | 0
,
,,,,,,,,,,,