## List1
TEH PROJEKT ELEKTROTEHNIKA d.o.o. Rijeka
PROJEKTIRANJE, KONZALTING I INŽENJERING, 51000 RIJEKA, Fiorello la Guardia 13/VI
Telefon (051) 325-570, Telefax (051) 213-828, e-mail: tehprojekt@tehelektro.hr
IBAN: HR34 840081100733524, Matični broj: 3585948, OIB 52201125004
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA E032/14-IZV
INVESTITOR: |  | VELJKO MATIĆ
Stoja 4, 52100 Pula
NAZIV GRAĐEVINE: |  | REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA
I DOGRADNJA HOTELA "MILAN"
RAZINA OBRADE: |  | IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKTANT: |  | Maja Bratulić, mag.ing.el.
SURADNIK: |  | Igor Ganić, mag.ing.el.
Rijeka, siječanj 2014.
OPĆI UVJETI
U svim stavkama troškovnika ponuđena cijena treba obuhvatiti nabavu, transport, ugradnju te spajanje
opreme i kabela, a u svemu prema priloženoj tehničkog dokumentaciji i važećim propisima.
Radove izvoditi s kvalificiranom i stručnom radnom snagom.
Instalacijski materijal kao stopice, obujmice, razvodne kutije, tiple, izolir vrpca i slično, obuhvatiti u cijeni
kabela, instalacijskih cijevi odnosno opreme, a sve prema važećem normativu.
Uvozni materijal - oprema mora imati odgovarajući certifikat o sukladnosti (deklaraciju)
Građevinsku pripomoć (proboji, štemanje i sl.) uključiti u jediničnu cijenu.
Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010),
treba izvesti trgovačko društvo.
Sva odstupanja od projekta izvođač je dužan unijeti u dokumentaciju izvedenog stanja i predati Investitoru.
U razvodne ploče odložiti shemu izvedenog stanja. Prije narudžbe materijala količine provjeriti na licu mjesta.
Za sve nejasnoće kod izrade ponude ponuđač treba konzultirati nacrtni dio projekta, a ako ih ni tada nije
otklonio treba se konzultirati s projektantom.
Osim proizvoda navedenih u troškovniku mogu se nuditi i proizvodi odgovarajućih karakteristika od
drugih proizvođača, s time da se mora navesti što se i od kojeg proizvođača nudi. U protivnom se
neće priznati odstupanje od projektom predviđenih proizvoda.

## hotel
Objekt: HOTEL MILAN - HOTEL
opis stavke | jed. mj. | kol. | kn | ukupno
1. ENERGETSKI RAZVOD
1.
Dobava i polaganje vatrootpornog kabela reda 1kV tip sa potrebnim sitnim spojnim priborom
(N)HXH-E90 4x70 mm2+1x35 mm2 | m | 70 | kn | 0
(N)HXH-E90 5x10 mm2 | m | 70 | kn | 0
(N)HXH-E90 5x4 mm2 | m | 55 | kn | 0
(N)HXH-E90 3-5x2,5 mm2 | m | 110 | kn | 0
(N)HXH-E90 3-5x1,5 mm2 | m | 160 | kn | 0
2.
Dobava i polaganje energetskih kabela reda 1kV, potrebnim sitnim spojnim priborom
kabela reda 1kV, :
PP00-A 4x1x150 mm2+1xP-Y95mm2 | m | 150 | kn | 0
PP00 4x70m2+P-Y 35 mm2 | m | 50 | kn | 0
PP00 4x50m2+P-Y 25 mm2 | m | 100 | kn | 0
PP00-Y 5x35m2 | m | 20 | kn | 0
PP00-Y 5x25m2 | m | 45 | kn | 0
PP00-Y 5x16m2 | m | 140 | kn | 0
PP00-Y 5x10m2 | m | 190 | kn | 0
PP00-Y 5x6m2 | m | 80 | kn | 0
PP00-Y 5x4m2 | m | 150 | kn | 0
3.
Dobava i polaganje signalnih kabela i to:
kabel PP00 2x2,5 mm2 | m | 50 | kn | 0
kabel LiYCY 10x1 | m | 30 | kn | 0
kabel PP-Y 10x1,5 mm2 | m | 10 | kn | 0
4.
Dobava i montaža kabelskih polica vatrootpornosti 90 min. komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci, poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice)
PK 100 | m | 30 | kn | 0
PK 50 | m | 50 | kn | 0
5.
Dobava i montaža kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja)
PK 200 | m | 30 | kn | 0
PK 100 (sa pregradom za jaku i slabu struju) | m | 210 | kn | 0
PK 50 | m | 60 | kn | 0
6.
Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi uključivo izrada utora te zatvaranje istih, komplet s pripadajućim razvodnim kutijama.
plastična cijev Ø 36 mm | m | 30 | kn | 0
plastična cijev Ø 48 mm | m | 50 | kn | 0
plastična cijev Ø 50 mm | m | 70 | kn | 0
7.
Ispitivanje i mjerenje instalacija po završetku radova te izdavanje atesta i protokola:
Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i uređaja.
Mjerenje izjednačenja potencijala.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite prema sl.listu br. 53/88.
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i pogonsko ispitivanje.
Izdavanje atesta i protokola.
| kompl | 1 | kn | 0
8.
Dobava,montaža te spajanje tipkala za IZ u nuždi pod staklom tip JPR 10, IP 55 ili jednakovrijedno, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom | kompl | 5 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
UKUPNO 1.: |  |  |  | 0
2. RAZVODNI ORMARI
U svim razvodnim ormarima predvidjeti prostor za CNUS opremu na DIN šini. Izrada radioničkih nacrta, izrada, dobava, montaža te spajanje razdjelnika izrađenih od 2x dekapiranog lima ili poliestera za montažu u i na zid ili samostojeći. Svaki razdjelnik mora imati vrata sa bravicom za zaključavanje istih. Razdjelnici moraju biti oličeni temeljnom i uljanom bojom prema odabiru projektanta interijera. Za svaki razdjelnik u ponuđenoj cijeni mora biti uključeno i:
bakar za sabirnice, POK kanali, natpisne pločice, redne stezaljke, opomenske pločice, Pg uvodnice, bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sistem zaštite, izvedbena jednopolna shema u plastičnom omotu, sav potrebni spojni i montažni materijal te ugrađena i spojena električna oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku. Razdjelnike izraditi cca 30% veće nego što je potrebno za ovim projektom predviđene jednopolne sheme i troškovnik radi mogućnosti budućih proširenja.
1.
Dobava materijala, izrada te ugradba glavnog razvodnog ormara oznake u nacrtima GRP. Razvodni ormar je slobodnostojeći, i sastoji se iz četiri cjeline: polja mrežnih potrošača, polja komutacije, polja agregatskih potrošača - nužni potrošaći i polja agregatskih potrošača. Razdjelnik mora zadovoljit II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 44, za struju kratkog spoja Iks= 25kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (kao proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakovrijedno, ABB ili jednakovrijedno):
Jednakovrijedno: ________________________
Polje mrežnih potrošača:
-četveropolna rastavna osigurač-sklopka, sa osiguračima 400/250A | kompl | 1
-odvodnici prenapona, "2+3", 25kA, 3p+N, TNC-S (4p) | kompl | 1
-tropolni prekidač E300, R225A sa naponskim okidačem Oi 230V; 50Hz | kompl | 1
-isklopno tipkalo - gljiva, ugradnja na vrata ormara | kom | 1
-strujni mjerni transformatori, 250/5A, kl. 0,5 | kompl | 1
-tropolni automatski osigurač 3B6A, 3p | kom | 1
-jednopolni automatski osigurač B6A, 1p | kom | 1
-univerzalni mjerni instrument za mjerenje i prikazivanje struje, napona, snage, cos fi, kao ABB MTME ili jednakovrijedno. | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
-tropolna rastavna osigurač pruga 160/ - A | kom | 1
-tropolna rastavna osigurač pruga 100/ - A | kom | 11
-visokoučinski osigurači NVO-0, 160A | kom | 3
-visokoučinski osigurači NVO-0, 80A | kom | 3
-visokoučinski osigurači NVO-0, 63A | kom | 6
-visokoučinski osigurači NVO-0, 50A | kom | 3
-visokoučinski osigurači NVO-0, 35A | kom | 12
-visokoučinski osigurači NVO-0, 25A | kom | 9
Polje komutacije:
-automatski osigurač 3B6A, 3p | kom | 3
-signalna lampica 2W, 230V, 50Hz - bijela (ugradnja na vrata ormara) | kom | 6
-kontrolnik napona, 3p | kom | 1
-prekidač 250 A sa R160A, 4p, komplet sa motornim pogonom, te mehaničkom blokadom | kom | 2
-četveropolna rastavna osigurač-sklopka, sa kratkospojnicima 250/KS-2 | komplet | 1
-četveropolna rastavna osigurač-sklopka, sa osiguračima 250/160A | komplet | 1
-odvodnici prenapona, "1+2", 25kA, 3p+N, TNC-S (4p.). | kom | 3
-dobava i ugradnja bravica i ključeva za polje komutacije | komplet | 1
Polje agregatskih potrošača - POLJE NUŽNIH POTROŠAĆA:
-tropolna rastavna osigurač pruga 100/-A | kom | 3
-visokoučinski osigurači NVO-0, 35A | kom | 3
-visokoučinski osigurači NVO-0, 25A | kom | 3
Polje agregatskih potrošača:
-tropolni prekidač 200A, R160A sa naponskim okidačem Oi 230V; 50Hz | komplet | 1
-tropolna rastavna osigurač pruga 160/-A | kom | 5
-visokoučinski osigurači NVO-0, 63A | kom | 6
-visokoučinski osigurači NVO-0, 35A | kom | 3
-RCD 63/0,3A, 4p | kom | 1
-RCD 40/0,03A, 4p | kom | 1
-jednopolni automatski osigurač B16A, 1p | kom | 17
-jednopolni automatski osigurač B10A, 1p | kom | 17
-jednopolni automatski osigurač B6A, 1p | kom | 3
-bistabilni relej, kao FINDER20.21, 230V;50Hz ili jednakovrijedan. | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
-1p sklopnik, 230V, 50Hz, 16A | kom | 8
- pustiti mjesto za ugradnju DALI / RELEJNI KONTROLER, ADRIA ELECTRONIC ili jednakovrijedno -VIDI POD INT. SOBA. | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznake opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i kabelske stopice odgovarajućeg presjeka. | komplet | 1 | kn | 0
2.
Dobava materijala, izrada te ugradba katnog razvodnog ormara hotela Milan, RO-I (II). Razvodni ormar je nadgradni. Razdjelnik mora zadovoljiti II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 40, za struju kratkog spoja Iks= 6kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakovrijedno, ABB ili jednakovrijedno): | komplet | 1
Jednakovrijedno: ________________________
Polje agregatskih potrošaća potrošača:
- odvodnici prenapona, "2+3", 6kA, 3p+N, TNC-S (4p) | kompl | 1
- tropolni prekidač E80, R63A sa naponskim okidačem Oi 230V; 50Hz | kompl | 1
- RCBO's 16/0,03A, 2p | kom | 1
- RCD 25/0,03A, 4p | kom | 1
- tropolni automatski osigurač, 3B32A, 3p | kom | 2
- jednopolni automatski osigurač, B16A, 1p | kom | 7
- jednopolni automatski osigurač, B10A, 1p | kom | 7
- jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
- sklopnik 16A, 1p, 230V, 50Hz | kom | 3
- pustiti mjesto za ugradnju DALI / RELEJNI KONTROLER, ADRIA ELECTRONIC ili jednakovrijedan -VIDI POD INT. SOBA. | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima.
| komplet | 2 | kn | 0
3.
Dobava materijala, izrada te ugradba katnog razvodnog ormara hotela Milan, RO-III. Razvodni ormar je nadgradni. Razdjelnik mora zadovoljiti II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 40, za struju kratkog spoja Iks= 6kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakovrijedno, ABB ili jednakovrijedno): | komplet | 1
Jednakovrijedno: ________________________
Polje agregatskih potrošača:
- odvodnici prenapona, "2+3", 6kA, 3p+N, TNC-S (4p.) | komplet | 1
- tropolni prekidač E80, R63A sa naponskim okidačem Oi230V; 50Hz | komplet | 1
- RCBO's 16/0,03A, 2p | kom | 1
- RCD 25/0,03A, 4p | kom | 1
- tropolni automatski osigurač, 3B32A, 3p | kom | 2
- jednopolni automatski osigurač, B16A, 1p | kom | 7
- jednopolni automatski osigurač, B10A, 1p | kom | 7
- jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
- sklopnik 16A, 1p, 230V, 50Hz | kom | 3
- pustiti mjesto za ugradnju DALI / RELEJNI KONTROLER, ADRIA ELECTRONIC ili jednakovrijedan -VIDI POD INT. SOBA. | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
- jednopolni automatski osigurač, C6A, 1p | kom | 6
- jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
- instalacijski sklopnik 20A, 1p, 230V, 50Hz | kom | 6
- grebenasta sklopka 0-1-2, 3p, 10 A, 4G10-51U | kom | 6
-dvopolni automatski osigurač 2C2A, 2p | kom | 1
-jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
-instalacijski pomoćni relej, 4NO/NC, 20A, 24V 50Hz | kom | 1
-trafo 230/24V AC, 100VA | kom | 1
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima.
| komplet | 1 | kn | 0
4.
Dobava materijala, izrada te ugradba razvodnog ormara praonice, R-PR. Razvodni ormar je nadgradni te mora zadovoljiti II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 40, za struju kratkog spoja Iks= 6kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakovrijedno, ABB ili jednakovrijedno): | komplet | 1
Jednakovrijedno: ________________________
-odvodnici prenapona, "2+3", 6kA, 3p+N, TNC-S (4p) | komplet | 1
-tropolni prekidač E80, R50A sa naponskim okidačem Oi230V; 50Hz | komplet | 1
-isklopno tipkalo - gljiva, ugradnja na vrata ormara | kom | 1
-jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
-RCBO's 25/0,03A, 4p | kom | 1
-RCBO's 20/0,03A, 4p | kom | 2
-RCBO's 16/0,03A, 4p | kom | 6
-jednopolni automatski osigurač, B10A, 1p | kom | 4
-jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
*Podstanice za regul. temperature Adria-electronic Rijeka tip AE6M3 ili jednakovrijedno. Napomena: ne nuditi jer su specificirani u grupi radova "inteligentna soba" | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznake opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i kabelske stopice odgovarajućeg presjeka. | komplet | 1 | kn | 0
5.
Dobava materijala, izrada te ugradba razvodnog ormara caffe bara R-CB. Razvodni ormar je ugradni te mora zadovoljiti II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 40, za struju kratkog spoja Iks= 6kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakovrijedno, ABB ili jednakovrijedno): | kompl | 1
Jednakovrijedno: ________________________
-odvodnici prenapona, "2+3", 6kA, 3p+N, TNC-S (4p) | kompl | 1
-tropolni prekidač E80, R63A sa naponskim okidačem Oi 230V; 50Hz | kompl | 1
-isklopno tipkalo - gljiva, ugradnja na vrata ormara | kom | 1
-jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
-RCBO's 25/0,03A, 4p | kom | 2
-RCBO's 16/0,03A, 2p | kom | 13
-RCD 25//0,03A, 4p | kom | 2
-jednopolni automatski osigurač, B10A, 1p | kom | 3
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznake opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i kabelske stopice odgovarajućeg presjeka. | kompl | 1 | kn | 0
6.
Dobava materijala, izrada te ugradba razvodnog ormara recepcije R-REC. Razvodni ormar je nadgrdani, i sastoji se iz dvije cjeline: polja agregatskih potrošača i polja USP-a, te mora zadovoljiti II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 40, za struju kratkog spoja Iks= 6kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakvrijedno, ABB ili jednakovrijedno): | kompl | 1
Jednakovrijedno: _______________________
Polje agregatskih potrošaća:
-odvodnici prenapona, "2+3", 6kA, 3p+N, TNC-S (4p) | komplet | 1
-tropolni prekidač E100, R63A sa naponskim okidačem Oi230V; 50Hz | komplet | 1
-isklopno tipkalo - gljiva, ugradnja na vrata ormara | kom | 1
-jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 1
-RCD 25//0,03A, 4p | kom | 2
-jednopolni automatski osigurač, B16A, 1p | kom | 23
-jednopolni automatski osigurač, B10A, 1p | kom | 42
-jednopolni automatski osigurač, B6A, 1p | kom | 6
- sklopnik 16A, 1p, 230V, 50Hz | kom | 21
DALI / RELEJNI KONTROLER, ADRIA ELECTRONIC ili jednakovrijedno -VIDI POD INT. SOBA. | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
Polje UPS-a:
-RCD 25/0,03A ,2p, komplet sa osiguračem 25A (2P+N, 3p) i terminalima za daljinski isklop | komplet | 1
-isklopno tipkalo - gljiva, ugradnja na vrata ormara (opcija) | kom | 1
-grebenasta sklopka 1-0-2, 40 A, 4G40-53U | kom | 1
- jednopolni automatski osigurač, C16A, 1p | kom | 5
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznake opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i kabelske stopice odgovarajućeg presjeka. | komplet | 1 | kn | 0
7.
Jednopolne sheme *IZVEDENO STANJE* uložene u razvodne ormare. | kom | 30
| komplet | 1 | kn | 0
8.
Dobava materijala, izrada te ugradba razvodnog ormara kotlovnice R-KOT Razvodni ormar je slobodnostojeći. Razdjelnik mora zadovoljit II klasu zaštite od električnog udara i biti izveden u propisanoj zaštiti od neizravnog dodira opremljen tipskom bravicom. Razvodni ormar izraditi u min. zaštiti IP 44, za struju kratkog spoja Iks= 25kA, u koju je ugrađena sljedeća oprema (proizvod GE ili jednakovrijedno, SIEMENS ili jednakovrijedno, ABB ili jednakovrijedno):
Jednakovrijedno: ________________________
- odvodnici prenapona 500V, 15kA (4. kom.) | kompl | 1
- tropolni prekidač E100, R40A sa naponskim okidačem Oi230V; 50Hz | kompl | 1
-isklopno tipkalo - gljiva, ugradnja na vrata ormara | kom | 1
-automatski osigurač B6A, 1p | kom | 1
-automatski osigurač B10A, 1p | kom | 2
-automatski osigurač 3C16A, 3p | kom | 2
-automatski osigurač C16A | kom | 5
-automatski osigurač C6A | kom | 22
-automatski osigurač C10A | kom | 11
-trafo 230/24V, 200VA | kom | 1
-sklopnik 16A, 3p | kom | 24
-bimetal 4,5-7,5A | kom | 1
-bimetal 2-3,3A | kom | 2
-bimetal 1,4-2,3A | kom | 2
-bimetal 0,2-0,33A | kom | 4
-bimetal 0,3-0,5A | kom | 5
-bimetal 0,1-,5A | kom | 5
-bimetal 0,45-0,75A | kom | 1
-signalne lampice 230V, 2W - crvene | kom | 24
-signalne lampice 230V, 2W - zelene | kom | 24
-grebenasta sklopka 0-1-2, 10A | kom | 24
-grebenasta sklopka 0-1, 16A | kom | 3
-prostor za regulator (isporučuje strojar) | kom | 3
- automatski osigurač 2B6A, 1p+N | kom | 1
- automatski osigurač 2C1A, 2p | kom | 1
- ispravljač 230V AC / 24V DC, 50-100VA | kom | 1
- pomoćni relej 24V DC, 4 preklopna NO/NC kontakta 20A | kom | 1
-redne stezaljke, ožičenje, natpisi.
N i PE sabirnice, redne stezaljke, PVC kanalica, zaštita od dodira, ožičenje, natpisi na elementima, oznaka razdjelnika, oznaka opasnosti, oznaka o primjenjenoj zaštiti, trajno čitljiva shema (plastificirana) smještena u prostoru na vratima, trajno čitljive oznake kabela (adresa, tip i presjek) na oba kraja kabela, namatanje izolir trake crne boje na plavom ili žuto-zelenom vodiču koji se koristi kao fazni vodič, odnosno žuto-zelenim izolirom ako se vodič neke druge boje koristii kao PE vodič, sav vijčani pribor, uključujuči i po potrebi, kabelske stopice odgovarajućeg presjeka za spajanje postojećih kabela i dr. | kompl | 1
| kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 2.: |  |  |  | 0
3. ENERGETSKE UTIČNICE I PRIKLJUČCI
Opća napomena:
Prije naručivanja instalacionog materijala s predstavnikom Investitora točno definirati koji se instalacijski materijal ugrađuje.
1.
Dobava i ugradnja obične podžbukne modularne šuko priključnice 230V,50Hz,16A, sa okvirom prema izboru projektanta interijera kao tip "VIMAR" ili jednakovrijedno, uključivo instalacijske kutije te sav ostali pribor i materijal. | komplet | 65 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
2.
Dobava i ugradnja podžbukne modularne šuko priključnice, crvene boje, 230V,50Hz,16A, sa okvirom prema izboru projektanta interijera kao tip "VIMAR" ili jednakovrijedno, uključivo instalacijske kutije te sav ostali pribor i materijal. | komplet | 9 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
3.
Dobava montaža te spajanje kutije za stalni spoj, komplet s svim potrebnim spojnim i montažnim radom te stezaljkama za priključak kabela 2,5-6mm2. | komplet | 7 | kn | 0
4.
Dobava i ugradnja industrijske šuko priključnica
OG izvedbe s poklopcem uključivo :
-jedofazna priključnica 16A,230V | kom | 15
-trofazna priključnica 16A,400V | kom | 3
-ostali nespecificirani pribor i materijal za pričvršćenje i spajanje | komplet | 1
| komplet | 1 | kn | 0
5.
Dobava ugradnja u pregradne zidove modularnog instalacionog materijala kao proizvod "VIMAR" seria IDEA ili jednakovrijedno, komplet sa razvodnim kutijama, nosačem, slijepim modulom (po potrebi), ukrasnom maskom. Stavkom obuhvatiti i spajanje, označavanje kabela na oba kraja, ispitivanje i dr. potrebno za konačnu funkciju:
Jednakovrijedno: ________________________
a)
2 modula | kom | 1
kutija kao V 71303.AU ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
nosivi okvir kao V16713 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
pokrovna ploča kao V 16743 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 68 | kn | 0
b)
3 modula | kom | 1
-kutija kao V 71303.AU ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
-nosivi okvir kao V16713 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
-pokrovna ploča kat V 16743 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 4 | kn | 0
c)
4 modula | kom | 1
kutija kao V 71304.AU ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
nosivi okvir kao V16714 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
pokrovna ploča kao V 16744 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 17 | kn | 0
d)
6 modula | kom | 1
kutija kao V 71306.AU ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
nosivi okvir kao V16716 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
pokrovna ploča kao V 16746 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 17 | kn | 0
6.
Izrada izvoda za napajanje uređaja uključivo :
-kabel PP-Y (3x1,5 mm2) | m | 20
-PVC cijev 16 mm | m | 12
-razvodna kutija | kom | 1
-ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1
| kompl | 7 | kn | 0
7.
Izrada izvoda za napajanje šuko priključnice i uređaja uključivo :
-kabel PP-Y (3x2,5 mm2) | m | 20
-PVC cijev 16 mm | m | 12
-razvodna kutija | kom | 1
-ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1
| kompl | 97 | kn | 0
8.
Izrada izvoda za napajanje trofaznih šuko priključnica uključivo :
-kabel PP-Y (5x2,5 mm2) | m | 20
-PVC cijev 19 mm | m | 12
-razvodna kutija | kom | 1
-ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1
| kompl | 8 | kn | 0
9.
Izrada izvoda za napajanje trofaznih šuko priključnica uključivo :
-kabel PP-Y (5x4 mm2) | m | 30
-PVC cijev 29 mm | m | 12
-razvodna kutija | kom | 1
-ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1
| kompl | 3 | kn | 0
10.
Izrada izvoda za napajanje trofaznih šuko priključnica uključivo :
-kabel PP-Y (5x6 mm2) | m | 30
-PVC cijev 29 mm | m | 12
-razvodna kutija | kom | 1
-ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1
| kompl | 3 | kn | 0
11.
Dobava, polaganje te spajanje kabela i vodiča za priključke, uključivo razvodne kutije, položeno u plastične samogasive cijevi, u metalne gibljive cijevi i kabelske police:
-kabel PP00-Y 5x25 mm2 | m | 35
-kabel PP00-Y 5x16 mm2 | m | 75
-kabel PP00-Y 5x10 mm2 | m | 110
-kabel PP00-Y 5x6 mm2 | m | 100
kabel PP00-Y 5x4 mm2 | m | 70
-kabel PP00-Y 5x2,5 mm2 | m | 95
-kabel PP00-Y 3x2,5 mm2 | m | 320
-kabel PP00-Y 3-5x1,5 mm2 | m | 1100
| komplet | 1 | kn | 0
12.
Dobava te polaganje samogasivih tvrdih plastičnih cijevi, komplet sa spojnicama, koljenima, obujmicama i razvodnim kutijama.
- PNT cijev Ø 16 mm | m | 1850 | kn
- PNT cijev Ø 25 mm | m | 110 | kn
- PNT cijev Ø 32 mm | m | 90 | kn
- PNT cijev Ø 40 mm | m | 35 | kn
- PNT cijev Ø 50 mm | m | 50 | kn
- ostali pribor i materijal | komplet | 1 | kn
| komplet | 1 | kn | 0
13.
Isporuka te montaža kabelskih polica
uključivo nosači,poklopci,te sav ostali
potrebni spojni i montažni rad i materijal.
-PK 100 | m | 30 | kn | 0
-PK 200 | m | 20 | kn | 0
14.
Dobava i montaža u radni pult ili na zid parapetnog kanala, aluminijskog, dimenzija 170/70 kao tip SIGNO BA proizvod "REHAU" ili jednakovrijedno, komplet s poklopcem, pregradom i završnim elementima, koljenima, spojnicama i sl. za ugradnju u pult ili na zid:
Jednakovrijedno: ________________________
- kanal 170/70 | m | 6
- poklopac | m | 6
- pregrada | m | 6
priključnica 230V,16A trostruka, za ugradnju u kanal, crvena | kom | 6
računalna priključnica UTP cat 6 trostruke | kom | 8
razvodne kutije i ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 3.: |  |  |  | 0
4. RASVJETA
Opća napomena:
U jediničnu cijenu stavke, uz koju se primjenjuje obraćunati sve troškove dobave kompletnog materijala, skladištenja, osiguranja čuvanja, montaža i spajanje sa svim potrebnim sitnim materijalom. Jediničnom cijenom stavke i dobave materijala obuhvatiti sve izvore svjetlosti (žarulje, fluorescentne cijevi. štedne žarulje, halogene žarulje i dr.), kučišta za ugradnju u zid ili pod, temeljne ploče s temeljnim vijcima, elektronske predspojne sprave, transformatore, zaštitna stakla, pribor za zavješenje. Jediničnom cijeniom stavke obuhvatiti sva potrebna dubljenja zida ili poda, ugradnju kučišta, obradu grubom i finom žbukom, odnosno izradu otvora u spuštenom stropu, kao i potreban sitni spojni materijal.
Za rasvjetne armature koje se ugrađuju u beton treba izvođač elektro radova pravodobno isporučiti izvođaču betonskih radova ugradne razvodne kutije.
točni tipovi rasvjetnih armatura će se definirati izvedbenim projektom i projektom interijera
4. RASVJETNE ARMATURE
1.
Ugradna stropna svjetiljka 6W 24V DC snop 60° ip44 bijele boje vanjske dimenzije 92mm visina max 65mm Otvor za bušenje 80mm fcu160 komplet s napajanjem, kao FILIX FCU2 IP44 ili jednakovrijedno. | kompl | 5 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
2.
Ugradna stropna svjetiljka 6W 24V DC snop 60° ip65 bijele boje vanjske dimenzije 92mm visina max 65mm Otvor za bušenje 80mm fcu160 komplet s napajanjem, kao FILIX FCU2 IP65 ili jednakovrijedno. | kompl | 7 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
3.
Ugradna stropna svjetiljka bez vidljivog ruba, aluminijsko kućište bijele boje IP20, komplet s LED izvorom svjetlosti 6W 3000K 24V ili jednakovrijedno. | kompl | 19 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
4.
Stropna nadgradna vodotijesna svjetiljka, polikarbonatni difuzor IP65, elektronska prigušnica, komplet s izvorom svjetlosti 2x28W T5 ili jednakovrijedno. | kompl | 25 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
5.
Nadgradna protupanična svjetiljka RAPIDA 6/3NC ili jednakovrijedno, komplet s montažnim priborom do pune funkcionalnosti. | kompl | 4 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
6.
Nadgradna protupanična svjetiljka SVJETILJKA LYS-C 3h vidljivost 25m ili jednakovrijedno, komplet s jednostranim piktogramom i montažnim priborom do pune funkcionalnosti. | kompl | 22 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
Nadgradna protupanična svjetiljka SVJETILJKA LYS-C 3h vidljivost 25m ili jednakovrijedno, komplet s dvostranim piktogramom i montažnim priborom do pune funkcionalnosti. | kompl | 4 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
8.
Protupanični kit za LED izvore svjetlosti IP40 25W komplet s odgovarajućom baterijom i napajanjem 20W ili jednakovrijedno. | kompl | 5 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
9.
Ugradni LED panel 46W 24V 3000K dimenzija 30x120cm, aluminisko kućište s opal bijelim difuzorom, komplet s kitom za linijsku montažu ili jednakovrijedno. | kompl | 25 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
10.
Viseća svjetiljka tubularnog aluminijskog kućišta IP20 komplet s LED izvorom svjetlosti 9W 3000K, boje prema izboru arhitekta ili jednakovrijedno. | kompl | 6 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
11.
Ugradni LED panel 40W 24V 3000K dimenzija 60x60cm, aluminisko kućište s opal bijelim difuzorom, komplet s kitom za linijsku montažu ili jednakovrijedno. | kompl | 2 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
12.
Stropna nadgradna vodotijesna svjetiljka, polikarbonatni difuzor IP65, komplet s LED izvorom svjetlosti 43W ili jednakovrijedno. | kompl | 22 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
13.
Stropna nadgradna vodotijesna svjetiljka, polikarbonatni difuzor IP65, komplet s LED izvorom svjetlosti 43W i protupaničnim kitom ili jednakovrijedno | kompl | 5 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
14.
Zidna nadgradna svjetiljka indirektnog osvjetljenja komplet s izvorom svjetlosti 2xMAX 12W 230V LED 940lm 3000K, boja prema izboru arhitekta ili jednakovrijedno. | kompl | 2 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
15.
Zidna nadgradna svjetiljka aluminijsko kućište s visokom otpornošću na koroziju, direkt/indirektnog osvjetljenja komplet s izvorom svjetlosti WW 28,4W 230V-GRY, boja prema izboru arhitekta ili jednakovrijedno. | kompl | 8 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
16.
Stropna nadgradna svjetiljka, opal bijelo staklo dimenzija Ø 260x90mm, komplet s LED izvorom svjetlosti 13W 3000K ili jednakovrijedno. | kompl | 8 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
17.
Zidna ugradna svjetiljka asimetričnog snopa osvjetljenja, aluminijsko kućište s visokom otpornošću na koroziju IP54, komplet s ugradnom kutijom i LED izvorom svjetlosti 3 WW 6W 230V, boja prema izboru arhitekta ili jednakovrijedno. | kompl | 51 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
18.
Napojno upravljački CB 120 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 10 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
19.
Napojno upravljački CB 240 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno | kompl | 3 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
20.
Napojno upravljački CB 120 DALI 24V ili jednakovrijedno komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 5 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
21.
Napojno upravljački CB 240 DALI 24V ili jednakovrijedno, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 4 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
22.
Napojno upravljački CB 75 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 2 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
23.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 14,4W/m 3000K 24V dužine 13,7m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
24.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 14,4W/m 3000K 24V dužine 6,9m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
25.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 12m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
26.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 19,6m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
27.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 56m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedno. | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
28.
Ugradna LED svjetiljka aluminijsko kućište s satiniranim difuzorom IP65 komplet s led izvorom svjetlosti 23W/m a sve prema detaljnom rješenju interijera
office 23W/m ugradna IP65 ili jednakovrijedna, dimenzija L=132cm | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
office 23W/m ugradna IP65, ili jednakovrijedna, dimenzija L=212cm | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
office 23W/m ugradna IP65, ili jednakovrijedna, dimenzija L=172cm | kom | 2
Jednakovrijedno: ________________________
office 23W/m ugradna IP65, ili jednakovrijedna, dimenzija L=182cm | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
office 23W/m ugradna IP65, ili jednakovrijedna, dimenzija L=247cm | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 4.1.: |  |  |  | 0
4.2. INSTALACIJSKI RADOVI I MATERIJAL
1.
Dobava, montaža te spajanje prekidača, s noćnom signalizacijom komplet s svim potrebnim ugradnim kutijama te spojnim i montažnim radom i materijalom,
prekidač - obični - ugradnja u zid | kom | 22
prekidač - križni - ugradnja u zid | kom | 1
prekidač - izmjenični - ugradnja u zid | kom | 18
prekidač - tipkalo - ugradnja u zid | kom | 3
tipkalo NO 10A 0-10V (1M ) ugradnja u zid | kom | 2
detektor pokreta | kom | 8
| kompl | 1 |  | 0
2.
Dobava, polaganje te spajanje kabela, za el. instalaciju rasvjete, uvučenih u cijevi i kabelske police, uključivo
za el. instalaciju rasvjete, uvučenih u potrebne razvodne kutije te komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom.
kabel PP 2 x 1,5 mm2 | m | 150
kabel PP-Y 3 x 1,5 mm2 | m | 2000
kabel PP-Y 4 x 1,5 mm2 | m | 80
kabel PP-Y 5 x 1,5 mm2 | m | 600
kabel J-Y(st) Y 2x2x0,8 (zeleni) | m | 90
| komplet | 1 |  | 0
3.
Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi na obujmice s pripadajućim razvodnim kutijama.
- plastična cijev Ø 16 mm | m | 1500
| kompl | 1 |  | 0
4.
Ispitivanje i mjerenje instalacija po završetku radova te izdavanje atesta i protokola:
Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i uređaja.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i pogonsko
ispitivanje.
Izdavanje atesta i protokola.
| kompl | 1 |  | 0
5.
Sav nespecificirani sitni montažni pribor i materijal
- označne pločice za kabele i opremu
- pribor za završavanje kabela
- pribor za označavanje žila kabela
- OG odstojne obujmice
- plastični kit i uvodnice
- zaštitne cijevi
- boje , lakovi , krpe , benzin , gips i sl.
- ulošci osigurača (raznih vrijednosti)
- rezerva za period puštanja u pogon :
- sklopnici , releji , žarulje , stakla i maske
- ploče upozorenja standardne (prema propisima)
| kompl | 1 |  | 0
UKUPNO 4.2.: |  |  |  | 0
UKUPNO 4.: |  |  | kn | 0
5. ELEKTROMOTORNI POGONI GRIJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE
1.
Dobava i polaganje energetskih kabela reda 1kV, :
PP00-Y (5x6mm2) | m | 10 | kn | 0
PP00-Y (4x6mm2) | m | 10 | kn | 0
PP00-Y (5x4mm2) | m | 50 | kn | 0
PP00-Y (5x2,5mm2) | m | 50 | kn | 0
ostali pribor i materijal | kompl | 1 | kn | 0
2.
Dobava i polaganje 90 minuta vatrootpornog kabela reda 1kV tip:
(N)HXH-E90 (4x2,5 mm2) | m | 35 | kn | 0
(N)HXH-E90 (4x1,5 mm2) | m | 45 | kn | 0
ostali pribor i materijal | kompl | 1 | kn | 0
3.
Izrada izvoda za priključak uređaja uključivo razvodne kutije
kabel PP00-Y 3x 1,5 mm2 | m | 110 | kn | 0
kabel PP00-Y 3x 2,5 mm2 | m | 140 | kn | 0
kabel PP00-Y 4x1,5 mm2 | m | 240 | kn | 0
kabel PP00-Y 4x2,5 mm2 | m | 100 | kn | 0
kabel PP00-Y 4x4 mm2 | m | 50 | kn | 0
NiYCY 4x2,5 | m | 20 | kn | 0
NiYCY 4x6 | m | 10 | kn | 0
ostali pribor i materijal | kompl | 1 | kn | 0
4.
Izrada izvoda za napajanje ventilokonvektora, žaluzina osjetnika i sl. uključivo sav potreban pribor i materijal
kabel LiYCY 4x2x0,75 mm2 | m | 170 | kn | 0
kabel J-Y(st)Y 2x0,8 mm2 | m | 150 | kn | 0
kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 mm2 | m | 220 | kn | 0
kabel J-Y(st)Y 3x2x0,8 mm2 | m | 10 | kn | 0
kabel YSLY 2x1 | m | 15 | kn | 0
kabel YSLY 4x1 | m | 10 | kn | 0
PP00-Y 10x1,5 mm2 | m | 80 | kn | 0
PP00-Y 5x1,5 mm2 | m | 10 | kn | 0
ostali pribor i materijal | kompl | 1 | kn | 0
5.
Dobava i polaganje signalnih kabela i to:
kabel PP00 30x2,5 mm2 | m | 10 | kn | 0
kabel LiYCY 10x1 | m | 30 | kn | 0
ostali spojni pribor i materijal | kompl | 1 | kn | 0
6.
Dobava i montaža kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci, poklopci, vijci, matice, nazubljene
pločice, boja)
PK 200 | m | 10 | kn | 0
PK 100 | m | 15 | kn | 0
7.
Dobava te polaganje cijevi za mehaničku zaštitu kabela komplet s svim potrebnim spojnim i montažnim radovima i materijalom.
čelična fleksi cijev raznih dimenzija | m | 135 | kn | 0
8.
Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi na obujmice s pripadajućim razvodnim kutijama.
- plastična cijev Ø 16 mm | m | 420 | kn | 0
- plastična cijev Ø 29mm | m | 190 | kn | 0
- plastična cijev Ø 36 mm | m | 160 | kn | 0
UKUPNO 5.: |  |  | kn | 0
6. DIESEL ELEKTRIČNO AUTOMATSKO AGREGATSKO POSTROJENJE
1.
Dobava i uigradnja Diesel agregat snage 100 kVA sa slijedećim karakteristikama:
ZVUČNO IZOLIRAN (65dBA/7m),
trajna snaga/maksimalna snaga 100(80) kVA(kW)
nazivni napon 400/231 V
nazivna frekvencija 50 Hz
faktor snage (cosφ) 0,8
Nazivna frekvencija 50 Hz
brzina vrtnje 1500 o/min
temperatura okoline +25oC prema ISO 3046
relativna vlažnost zraka 40%
nadmorska visina 100m
Zapremnina spremnika goriva 630 l/10,7h
Dužina 3260 mm
Širina 1055mm
Visina1825mm+prigušivač auspuha
Ukupna težina 2500 kg
Glavni sastavni dijelovi elektroagregata
postrojenje se sastoji iz slijedećih osnovnih sastavnih dijelova:
- Diesel motor
- Generator
Komandni ormar agregata-Automatski kontrolni panel sa nadzornim i mjernim kontrolerom i 4 polnim zaštitnim magnetotermičkim prekidačem na agregatu. Komutacija mreža-generator je u GRO rasklopu i nije uključena u ovaj troškovnik, već samo upravljanje njime
Opcija:RS232 I RS 485 serijski portovi za komunikaciju sa PC ili modemom
spremnik goriva sa kadom za prihvat goriva
Akumulatorska baterija –startna
Pokrov postrojenja je od čeličnog lima zaštićenog od vanjskih utjecaja sa bočnim vratima na obje strane, 2 reduktora na izlazima toplog zraka sa motora , iizlazom ispušne cijevi na krovu pokrova i reduktorima buke na ispušnoj cijevi
Ručna crpka za gorivo (kao opcija)
Oprema
Uz postrojenje se prilaže atest od proizvođača o tvorničkom ispitivanju,upustvo za održavanje i rukovanje na hrvatskom i engleskom jeziku,strujna schema ,mjerna skica,jamstveni list,otpremni list, hrvatski certifikat o zaštiti na radu
Postrojnje se isporučuje sa uljem za podmazivanje motora (SHELL Rimula ili jednakovrijedno) i rashladnom tekućinom (GLIKOL ili jednakovrijedno)
Jednakovrijedno: ________________________
Motorgeneratorska grupa
Motorgeneratorska grupa sastoji se iz pogonskog diesel-motora sa pripadajućim hladnjakom rashladne tekućine, bezkontaktnog sinkronog samouzbudnog generatora, postolja i gumenih amortizera.
Konstruktivna izvedba
Diesel-motorna grupa je u mono-blok izvedbi (diesel-motor i generator su međusobno povezani prirubnicama, a osovine su im povezane elestičnom spojkom). Između nogu mono-bloka i čeličnog postolja nalaze se elastični podmetači (amortizeri) radi prigušenja vibracija zbog čega nije potrebna posebna izrada antivibracijskog postolja, a na postolje je montiran i hladnjak rashladne tekućine diesel-motora.
Temeljenje agregata u agregatskoj stanici vrši se učvršćenjem postolja na pod (nije nužno)
Priključna kutija koja služi za priključak komandno-signalnih kabela za povezivanje grupe i komandnog ormara postrojenja nalazi se na postolju agregata. U kutiji se nalaze svi elementi potrebni za međusobno povezivanje elemenata strujnih krugova diesel motora, osigurači, pomoćni releji, modul regulatora broja okretaja (ukoliko je motor opremljen elektronskim regulatorom broja okretaja), dok je na kutiji prigrađen višepolni konektor komandno-signalnih kabela.
Komandni ormar
Izveden je kao samostojeći ormar zatvorene izvedbe, sa vratima na prednjoj strani sa ugrađenim četveroplonim sklopnicima(mrežni i generatorski) i automatskim kontrolnim panelom sa mikroprocesorskom logikom.
Priključci energetskih i komandno-signalnih kabela su sa donje strane.
U komandnom ormaru agregata smješteni su:
- energetski strujni krugovi generatora i potrošača,
- generatorski sklopnik
- mrežni sklopnik
- strujni krugovi nadzora vanjske mreže, upravljanja i nadzora statusa prekidača vanjske mreže,
- osigurači pomoćnih strujnih krugova,
- punjač baterija
- kontrolni panel sa mikroprocesorskom logikom tipa CTA2.0 ili CTA1.0 ili jednakovrijedno, nadzor na svim funkcijama agregata
Jednakovrijedno: ________________________
- sabirnice nul-vodiča i zažštitnog uzemljenja,
- sabirnice i stezaljke za priključak energetskih, komandnih i signalnih kabela.
Spremnik goriva
Spremnik goriva, izrađen je iz čeličnog lima i opremljen je svim potrebnim priključcima za uljev goriva, napajanje motora gorivom, povrat viška goriva, odušnik i pražnjenje. U spremnik je ugrađen električni davač(sa plovkom) nivoa goriva(minimum-maximum).Nivo goriva se kontrolira preko kontrolnog panela.
Spremnik je montiran na čeličnu kadu u podnožju agregata, predviđenu za prihvat eventualno prolivenog ili ispuštenog goriva. Volumen kade za prihvat goriva je 10% veći od volumena spremnika goriva.
Ručna crpka za gorivo(opcija)
Punjenje spremnika gorivom predviđeno je ručnom crpkom, koja je smještena pokraj spremnika . Ručna crpka će biti izvedena u skladu s tehničkim propisima za pretakanje zapaljivih tekućina.
Oprema
Uz elektroagregat se isporučuje i slijedeća oprema, potrebna za normalan rad agregata:
aku-baterije (Ah) startna 150Ah/12V kom. 2
ugrađeni ispušni lonac sa reduktorom buke koji je učvršćen na agregatu i sa ispušnom cijevi i kom.1
Oprema na poseban zahtjev kupca:
sistemza daljinsku signalizaciju i upravljanje preko modema,GSMa,etherneta, interneta i WINDOWS platforme ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
elektromotorna ručna pumpa za transfer goriva
alat i rezervni dijelovi prema namjeni
elektrostrojarski izvedbeni projekt
servis i održavanje
UPRAVLJANJE, AUTOMATIKA, SIGNALIZACIJA I ZAŠTITA
Upravljanje radom diesel agregata predviđeno je ručno(manualno) ili automatski, pri čemu je primaran automatski rad, a ručni se koristi samo za ispitivanje i za slučaj kvara automatike. Vrsta rada se određuje izbornom preklopkom. U slučaju ručnog rada daje se impuls za start s komandne ploče diesel agregata.
U slučaju nestanka napona na sabirnicama, a niti jedan dovod nije spreman za napajanje, automatika će dati alarm o nestanku napona. U tom trenutku automatski se uključuje diesel agregat u roku i vrši napajanje važnih potrošača u roku min10do max60 sec (podesivo) sa kvalitetnim naponom. Predviđa se vremensko zatezanje davanja impulsa za start od nekoliko sekundi čime se isključuje nepotrebno startanje diesel agregata u slučaju prolaznog nestanka napona..
Povratak napona na sabirnice sekcije potrošača automatika djeluje na isklop diesel agregata i na uklop prekidača dovoda koji ima izmjenični napon na raspolaganju
U sklopu automatike diesel agregata je uređaj za kontrolu neuspjelog starta i ponovnog ukapčanja kod neuspjelog starta.
Generator je zaštićen od preopterećenja i kratkog spoja. U slučaju neispravnosti u radu diesel motora (visoke temperature, nizak tlak ulja velik broj okretaja) uključuje se zvučni i svjetlosni alarm i diesel agregat se zaustavlja u roku od 15 sekundi.
U slučaju neispravnosti (nestanak napona na trošilima, preopterećenje generatora, nizak-visok napon generatora, nizak napon akumulatorske baterije, nizak nivo goriva u spremniku) uključuje se zvučni i svjetlosni alarm. Detaljne pogonske upute s opisom dati će pri isporuci proizvođač agregata.
| kompl | 1 | kn | 0
2.
Puštanje agregatskog postrojenja iz st. 1 u
pogon uključivo :
Opremanje dizelskog motora i spremnika goriva uljem, gorivom i rashladnom tekućinom za pogon, te formiranje akumulatorskih baterija
Provjera ugradnje svih elemenata postrojenja, njihovo podešavanje, puštanje u probni rad i predaja postrojenja korisniku
Upoznavanje rukovaoca postrojenja sa karakteristikama postrojenja i načinom rukovanja njime
Suradnja sa ostalim sudionicima kod priključenja postrojenja na CNUS
Suradnja sa predstavnikom naručitelja na izradi zapisnika o primopredaji.
| kompl | 1 | kn | 0
3.
Puštanje u rad postrojenja kod korisnika uključivo:- montaža i spajanje polja komandnog ormara sa ostalim poljima i na postojeći sustav - izradu izvedenog projekta diesel agregatskog postrojenja
- ispitivanje
- puštanje u rad
- izdavanje certifikata/atesta
- ispitivanje pod nazivnim i udarnim optrećenjem
Isporučitelj mora jamčiti održavanje/postojanje slijedećih uvjeta:
ODRŽAVANJE NAKON ISTEKA JAMSTVENOG ROKA | kompl | 1 | kn | 0
4.
Osiguranje dizalice za potrebe dizanja agregatskog postrojenja na gotovo postolje , uključivo potrebne dozvole | kompl | 1 | kn | 0
5.
Ispitivanje i mjerenje instalacija po završetku radova te izdavanje atesta i protokola:
Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i uređaja.
Mjerenje izjednačenja potencijala.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite prema sl.listu br. 53/88.
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i pogonsko ispitivanje.
Izdavanje atesta i protokola.
| komplet | 1 | kn | 0
6.
Sav nespecificirani sitni montažni pribor i materijal
- označne pločice za kabele i opremu
- pribor za završavanje kabela
- pribor za označavanje žila kabela
- OG odstojne obujmice
- plastični kit i uvodnice
- zaštitne cijevi
- boje, lakovi, krpe, benzin, gips i sl.
- ulošci osigurača (raznih vrijednosti)
- rezerva za period puštanja u pogon :
- sklopnici, releji, žarulje, stakla i maske
- ploče upozorenja standardne (prema propisima) | komplet | 1 |  | 0
UKUPNO 6.: |  |  | kn | 0
7. BESPREKIDNO NAPAJANJE UPS
1.
Dobava, montaža i puštanje u pogon UPS uređaja 6kVA/4,2 kW (autonomija min. 10 min.) , ON LINE sustav, proizveden u DSP (Digital Signal Processing) tehnologiji, mikroprocesorski upravljan, sa slijedećim karakteristikama (proizvod kao APC, POWERWARE ili jednakovrijedan poizvod) :
Jednakovrijedno: ________________________
- Jednofazni IGBT ispravljač ulaznog napona 230 V ± 20% ( -35%, 70% tereta), 50 Hz ± 10%;
- Temperaturno kompenzirani ispravljač
- Ulazni faktor snage: 0,99
- Jednofazni tranzistorski PWM izmjenjivač (IGBT tehnologija), izlaznog napona 230 V ± 1%, 50 Hz (bez mreže ± 0.01%)
- Elektronička by-pass sklopka
- Ručna besprekidna servisna by-pass preklopka
- EMI/RFI filtri prema EN55022
- RS 232/485
- SW za nadzor
- JBUS/MODBUS
- Display za lokalnu kontrolu, upravljanje i nadzor sustava
- hermetički zatvorena akumulatorska baterija bez održavanja
| kompl | 1 | kn | 0
2.
Puštanje sustava u rad, obuka korisnika, te izdavanje atesta o izvedenim radovima
| kompl | 1 | kn | 0
3.
Ispitivanje i mjerenje instalacija po završetku radova te izdavanje atesta i protokola:
Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i uređaja.
Mjerenje izjednačenja potencijala.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite.
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i pogonsko ispitivanje.
Izdavanje atesta i protokola.
| kompl | 1 | kn | 0
4.
Izrada projekta *IZVEDENO STANJE* u 2 primjerka na ozalidu i 2 primjerka informatičkog zapisa (CD), za električne instalacije izvedene na predmetnoj građevini.
| kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 7: |  |  |  | 0
8. TIPSKE SOBE I APARTMANI
8.1. INSTALACIJE PRIKLJUČNICA
1.
Dobava i ugradnja sobnog razdjelnika "R-S", u metalnom kućištu s vratima i bravicom te ugrađenom i spojenom slijedećom el. opremom:
- razdjelnik 3 redni | kom | 1
- automatski osigurač B 6 A | kom | 4
- automatski osigurač B 10 A | kom | 2
- automatski osigurač B 16 A | kom | 5
- sklopnik CN16,230V,50Hz (bešumni) | kom | 1
- diferencijalna strujna sklopka 25A/0,03 A, 2 p | kom | 1
- ostali spojni pribor i materijal potreban za ožičenje i ugradnju opreme | kompl | 1
| kompl | 13 | kn | 0
2.
Dobava i ugradnja sobnog razdjelnika "R-A", u metalnom kućištu s vratima i bravicom te ugrađenom i spojenom slijedećom el. opremom:
- razdjelnik 4 redni | kom | 1
- automatski osigurač B 6 A | kom | 5
- automatski osigurač B 10 A | kom | 2
- automatski osigurač B 16 A | kom | 5
- sklopnik CN16,230V,50Hz (bešumni) | kom | 1
- diferencijalna strujna sklopka 25A/0,03 A, 2 p | kom | 1
- ostali spojni pribor i materijal potreban za ožičenje i ugradnju opreme | kompl | 1
| kompl | 2 | kn | 0
3.
Dobava i ugradnja šest modulnog kompleta proizvod "VIMAR", oznake "A" ili jednakovrijedno, sastavljenog iz :
Jednakovrijedno: ________________________
podžbukna kutija za 4 modula | kom | 1
nosač za 4 modula | kom | 1
priključnica šuko 16A,230V,50Hz crna | kom | 1
tipkalo rasvjete | kom | 1
prekidač obični | kom | 1
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1
ostali nespecificirani materijal | kompl | 1
| kompl | 15 | kn | 0
4.
Dobava i ugradnja šest modulnog kompleta proizvod "VIMAR", oznake "A*" ili jednakovrijedno, sastavljenog iz:
Jednakovrijedno: ________________________
podžbukna kutija za 6 modula | kom | 1
nosač za 6 modula | kom | 1
priključnica šuko 16A;230V,50Hz crna | kom | 1
tipkalo rasvjete | kom | 1
prekidač obični | kom | 1
računalna priključnica jednostruka 1xRJ 45/s CAT 6 "R&M" ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
slijepi poklopac | kom | 1
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1
ostali nespecificirani materijal | kompl | 1
| kompl | 15 | kn | 0
5.
Dobava i ugradnja šest modulnog kompleta proizvod "VIMAR", oznake "B" ili jednakovrijedno, sastavljenog iz :
Jednakovrijedno: ________________________
podžbukna kutija za 6 modula | kom | 1
nosač za 6 modula | kom | 1
priključnica šuko 16A;230V,50Hz crna | kom | 2
računalna priključnica jednostruka 1xRJ 45/s CAT 6 "R&M" ili jednakovrijedno | kom | 2
Jednakovrijedno: ________________________
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1
ostali nespecificirani materijal | kompl | 1
| kompl | 20 | kn | 0
6.
Dobava i ugradnja šest modulnog kompleta proizvod "VIMAR" , oznake "C" ili jednakovrijedno, sastavljenog iz :
Jednakovrijedno: ________________________
podžbukna kutija za 4 modula | kom | 1
nosač za 4 modula | kom | 1
priključnica šuko 16A; 230V,50Hz crna | kom | 1
računalna priključnica jednostruka 1xRJ 45/s CAT 6 "R&M" ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
RTV utičnica završna, muška | kom | 1
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1
ostali nespecificirani materijal | kompl | 1
| kompl | 20 | kn | 0
7.
Dobava i ugradnja jednostruke podžbukne šuko priključnice oznake "D" 16A/230V,50Hz (L+N+E) uključivo instalacijska kutija te sav ostali pribor i materijal proizvod "VIMAR" ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 47 | kn | 0
8.
Dobava i ugradnja šest modulnog kompleta proizvod "VIMAR" , oznake "E" ili jednakovrijedno sastavljenog iz :
Jednakovrijedno: ________________________
podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
nosač za 2 modula | kom | 1
prekidač obični | kom | 1
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1
ostali nespecificirani materijal | kompl | 1
| kompl | 15 | kn | 0
9.
Dobava i ugradnja šest modulnog kompleta proizvod "VIMAR" , oznake "E2" ili jednakovrijedno, sastavljenog iz :
Jednakovrijedno: ________________________
podžbukna kutija za 2 modula | kom | 1
nosač za 2 modula | kom | 1
tipkalo 16A, gore-dole | kom | 2
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1
ostali nespecificirani materijal | kompl | 1
| kompl | 30 | kn | 0
UKUPNO 8.1.: |  |  |  | 0
8.2. INSTALACIJA RASVJETE
1.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 0,46m, komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti. | komplet | 10 | kn | 0
2.
Stolna svjetiljka prema detaljnom rješenju interijera, komplet s izvorom svjetlosti 230V E27 18W 2700K. | komplet | 20 | kn | 0
3.
Stropna ugradna svjetiljka bez vidljivih rubova, aluminijsko kućište IP43 sa satiniranim difuzorom, komplet s izvorom svjetlosti 3 LED 2x12W 230V 1010lm 3000K i sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti. | komplet | 17 | kn | 0
4.
Zidna svjetiljka za čitanje LED 4 W 3000K 24V s bazom za ugradnju na oblogu kreveta kompletno bijele Filix Nightlux3 komplet s napajanjem ili jednakovrijedna. | komplet | 30 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
5.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 2,6m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti. | komplet | 13 | kn | 0
6.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 2,1m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti. | komplet | 8 | kn | 0
7.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 0,7m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti. | komplet | 10 | kn | 0
8.
Nadgradna LED svjetiljka LED line u aluminijskom kućištu 7,2W/m 3000K 24V dužine 3,2m komplet sa svim potrebnim spojnim elementima prema detaljnim rješenjima interijera do pune funkcionalnosti. | komplet | 27 | kn | 0
9.
Napojno upravljački CB 75 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti. | komplet | 2 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
10.
Napojno upravljački CB 50 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedan. | komplet | 20 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
11.
Napojno upravljački CB 25 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jednakovrijedan. | komplet | 15 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
12.
Napojno upravljački CB 20 24V komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom do pune funkcionalnosti ili jedankovrijedan. | komplet | 41 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
UKUPNO 8.2.: |  |  |  | 0
8.3. OSTALI UREĐAJI I PRIBOR
1.
Izrada izvoda za napajanje uređaja i opreme:
- za rasvjetu kabel 3x P1,5 mm2, prosječne dužine l = 10 m | kom | 12 | kn
- za utičnicu kabel 3x P2,5mm2, prosječne dužine l= 10 m | kom | 11 | kn
- za telefonsku utičnicu S/FTP CAT 6 | m | 40 | kn
- zvučnički kabel (2x0,8) | m | 0 | kn
- kutija za fiksni spoj | kom | 0 | kn
- fleksibilni kabel za napajanje noćnih lampi tip PP/L 3x1,5mm2 | m | 5 | kn
- za prozorski kontakt i kontakt vrata LiYY 2x0,5 mm | m | 25 | kn
- za kontakt paljenja svjetla LiYY- 2x0,5 | m | 20 | kn
- za sobne terminale - KONZOLE telefonski kabel 8x0,14- PLOSNATI | m | 15 | kn
- za čitač kartice ispred vrata telefonski kabel 8x0,14- PLOSNATI | m | 5 | kn
- za držač kartice telefonski kabel 6x0,14- PLOSNATI | m | 8 | kn
- za električnu bravu 12V LiYY 2x0,5) | m | 5 | kn
- LIYCY 2x2x0,75mm (sef) | m | 10 | kn
kabel za povezivanje unutarnje jedinice DAIKIN VRV ili jednakovrijedno na adapter AE-Dai R01 -LiYCY 4x2x0,5 ili jednakovrijedno | m | 8 | kn
Jednakovrijedno: ________________________
- instalacijske cijevi Ø 25 mm | m | 100 | kn
| kompl | 15 | kn | 0
2.
Sitni potrošni pribor i materijal. | kompl | 15 | kn | 0
3.
Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta i protokola o ispitivanju. | kompl | 15 | kn | 0
UKUPNO 8.3.: |  |  |  | 0
8.4. INSTALACIJA RASVJETE KUPAONE
1.
Svjetiljka Line3 LED WW ili jednakovrijedno iznad ogledala, prema detaljnim rješenjima interijera. Line 3 u zaštitnom kućištu IP44, dimenzije 1000x20x20mm, s difuznim poklopcem nevidljivog izvora svjetlosti, i nosačem, sve prema spec. LINE 3 23W/830 24V 3000 K WW IP44 ili jednakovrijedno | kompl | 15 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
2.
Ugradna stropna svjetiljka 6W 24V DC snop 60° ip44 bijele boje vanjske dimenzije 92mm visina max 65mm Otvor za bušenje 80mm fcu160 komplet s napajanjem ili jednakovrijedno. | kompl | 33 | kn | 0
3.
ostali spojni pribor i materijal potreban
za ožičenje i ugradnju opreme
| kompl | 15 | kn | 0
UKUPNO 8.4.: |  |  |  | 0
8.5. OPREMA PRIKLJUČNICA KUPAONE
1.
Dobava i ugradnja četiri modulnog kompleta proizvod "VIMAR" , oznake "E1" ili jednakovrijedno sastavljenog iz :
Jednakovrijedno: ________________________
- podžbukna kutija za 4 modula | kom | 1 | kn
- nosač za 4 modula | kom | 1 | kn
- priključnica šuko 16A; 230V,50Hz crna | kom | 1 | kn
- prekidač obični 16A/230V | kom | 1 | kn
- poklopac IP55 za IDEA 13754Q ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn
Jednakovrijedno: ________________________
okvir prema izboru projektanta interijera | kom | 1 | kn
| kompl | 15 | kn | 0
UKUPNO 8.5.: |  |  |  | 0
8.6. OPREMA INTELIGENTNE SOBE KUPAONE
1.
Dobava i ugradnja temperaturne sonde podnog grijanja u višemodulni komplet "E1" ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 15 | kn | 0
2.
Dobava i ugradnja SOS poteznog prekidača uključivo instalacijska kutija te sav ostali pribor i materijal
| kompl | 15 | kn | 0
UKUPNO 8.6.: |  |  |  | 0
8.7. OSTALI UREĐAJI I PRIBOR
1.
Oprema za izjednačenje potencijala:
kutija za izjednačenje potencijala | kom | 1 | kn
vodič P/MJ 6 mm2 | m | 10 | kn
vodič P/MJ 4 mm2 | m | 30 | kn
| komplet | 15 | kn | 0
2.
Izrada izvoda za napajanje uređaja i opreme:
- za rasvjetu kabel 3x P1,5 mm2 prosječne dužine l = 10 | kom | 4 | kn
- za podno grijanje kabel 3x P1,5 mm2 | m | 15 | kn
- zvučnički kabel (2x0,8) | m | 10 | kn
- za SOS potezni prekidač LiYY (2x0,5) | m | 10 | kn
- za napajanje priključnice FEN ili brijanje 3x P2,5mm2 | m | 10 | kn
- za temperaturnu sondu LiYCY2x0,5 | m | 8 | kn
- instalacijske cijevi Ø 25 mm | m | 25 | kn
| kompl | 15 | kn | 0
3.
Sitni potrošni pribor i materijal. | kompl | 15 | kn | 0
4.
Ispitivanje instalacije i izdavanje atesta i protokola o ispitivanju. | kompl | 15 | kn | 0
UKUPNO 8.7.: |  |  |  | 0
UKUPNO 8.: |  |  |  | 0
9. SUSTAV "INTELIGENTNE SOBE"
1.
Dobava, montaža,spajanje i puštanje u pogon Sobne Podstanice "SK" tip AE9M3 ili jednakovrijedno, dimenzija standardnih 9 modula. Montira se u sobni razdjelnik dimenzija 3 x12 modula. Podstanica mora omogućavati slijedeće funkcije (minimum):
Jednakovrijedno: ________________________
- priključivanje čitača bezkontaktne kartice (transpondera) sa signalizacijama: Gost u sobi, Ne smetaj, SOS, Poziv Sobarici
- priključivanje odlagača kartice (transpondera) koji se aktivira samo u slučaju kad se deponira registrirana sobna kartica, NE obična kartica
- priključivanje sobne konzole za regulaciju temperature, sa tipkama za isključenje klime, “Ne smetaj”, “Poziv Sobarici”, Reset SOS, prikazima kratkih poruka na displayu, uz zvučne signalizacije, (beeper) za “Nazovi Recepciju”, “Sobarica pred vratima” itd.
- priključivanje sklopnika 230V AC za uključivanje napajanja trošila
- priključivanje svjetla dobrodošlice 230VAC (napajanje sa agregata)
- priključivanje svjetla balkona 230VAC u režimu vanjske rasvjete
- priključivanje krugova glavnog svjetla 230VAC
- priključivanje ADAPTERA za FC DAIKIN ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
- priključivanje elektromagnetskog prihvatnika, izlaz 12V, 1.5A DC(mora biti DC – istosmjerni napon da se izbjegne brujanje)
- priključivanje više panela sa 6 tipki za upravljanje svjetlima
- priključivanje magnetskog kontakta vrata MINI-BARA
- priključivanje Tipkala SOS
- priključivanje magnetskog kontakta vrata
- priključivanje magnetskih kontakata prozora
- priključivanje pasivnog senzora poplave u kupaonici
- priključivanje sonde za mjerenje sobne temperature sa mogućnošću kalibracije zbog utjecaja smještaja sonde
- priključivanje sonde za mjerenje temperature kupatila i odgovarajući izlaz za poluvodički sklopnik za regulaciju temp. Kupatila
- priključivanje PIR infracrvenog senzora provale
- Podstanica mora imati odvojene ulaze za napajanje Fan-Coila i elektronike, kako bi se u slučaju nestanka mrežnog napajanja, preko agregatskog napona ili UPS-a omogućile funkcije ulaska u sobu i komunikacije sa softwareom na recepciji, na kojem treba postojati signalizacija da je ispalo glavno napajanje te sobe
| kompl | 15 | kn | 0
2.
Dobava, montaža, spajanje i puštanje u pogon Appartmanske Podstanice za regul. temperature Adria-electronic Rijeka tip AE6M2 ili jednakovrijedno, dimenzija standardnih 6 modula,montira se u sobni razdjelnik na šinu, napaja se preko istih automatskih osigurača kao i glavna podstanica.
Jednakovrijedno: ________________________
Podstanica mora omogućavati slijedeće funkcije : priključivanje sobne konzole za regulaciju temperature, sa tipkama za regulaciju i isključenje klime, prikazima kratkih poruka na displayu (otvoren prozor = OPEn),
priključivanje ADAPTERA za FC DAIKIN ili jednakovrijedno, priključivanje magnetskih kontakata prozora, priključivanje sonde za mjerenje sobne temperature sa mogućnošću kalibracije zbog utjecaja smještaja sonde. Signal prisutnosti gosta dobiva od glavne sobne podstanice na koju je priključen odlagač kartice.
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 2 | kn | 0
3.
Dobava , montaža i spajanje čitača bezkontaktne kartice-transpondera sa signalnim lampicama Gost u sobi, Ne smetaj, SOS, Poziv Sobarici tip CRRFID3 ili jednakovrijedno. | kom | 15 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
4.
Dobava magnetnog kontakta i magneta za vrata. Kad su vrata zatvorena, kontakt je zatvoren. | kom | 15 | kn | 0
5.
Dobava električne brave 12V DC (elektroprihvatnika), universal lijevo-desno vrata | kom | 15 | kn | 0
6.
Dobava, montaža i spajanje odlagača bezkontaktne kartice-transpondera tip CDRFID1 ili jednakovrijedno, prepoznaje transponder, ne aktivira se običnom karticom | kom | 15 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
Dobava, montaža i spajanje sobne upravljačke konzole RC3 ili jednakovrijedno, sa tipkama za regulaciju i isključenje klime, “Ne smetaj”, “Poziv Sobarici”, Reset SOS, displayem i zvučnom signalizacijom (beeper). | kom | 15 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
8.
Dobava, montaža i spajanje sobne upravljačke konzole tip RCAPP1 ili jednakovrijedno za reg. temp. u dodatnoj sobi, sa tipkama za regulaciju i isključenje klime | kom | 2 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
9.
Dobava magnetnih kontakata i magneta za prozor (balkonska vrata) Kad je prozor zatvoren, kontakt je zatvoren. | kom | 48 | kn | 0
10.
Dobava i montaža temperaturne sonde. | kom | 15 | kn | 0
11.
Dobava, montaža i spajanje konzole sa 6 tipki sa grafičkim simbolima i pozadinskim svjetlom (moguće namještanje intenziteta), za upravljanje rasvjetom. Zauzima 3 modula Vimar Idea ili jednakovrijedno. | kom | 17 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
12.
Dodatni modul podstanice AE9M3 ili jednakvrijedno koji omogućava slijedeće funkcije:
Jednakovrijedno: ________________________
Regulaciju temperature u kupaoni, sa zasebnim temperaturnim osjetnikom i bešumnim sklopnikom za upravljanje grijačem podnog grijanja i el. grijačem ručnika ( 1 izlaz) | kom | 15 | kn | 0
13.
Dobava Adaptera AE-DaiR01 ili jednakovrijedno za lokalno povezivanje kontrolera inteligentne sobe sa unutrašnjom jedinicom DAIKIN ili jednakovrijedno, ugrađuje se u ventilokonvektor | kom | 17 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
RECEPCIJA
Funkcije koje omogućava OC sofware ili jednakovrijedno na recepcijskom računalu:
Jednakovrijedno: ________________________
1. Klimatizacija u sobama
- 3 nivoa regul. Temp: Economic, Standby, Comfort (soba slobodna, izdana, gost u sobi)
- Kontakt otvorenog prozora prekida rad klimatizacije, uz upozorenje u slučaju prevelike razlike temoerature, da se izbjegnu gubici nadoknađivanja-povratka na željrenu temperaturu
- Lokalna regulacija temperatura u opsegu koji se namješta sa recepcije, svakoj sobi posebno
- Programiranje temperatura istovremeno po unaprijed gformiranim grupama ( kat, zapad….)
- Mogućnost kalibracije temperatura za svaku sobu pojedinačno
2. Kontrola ulaza i izlaza
- Bezkontaktna kartica (transponder), bez štampanja logo-a
- Poništavanje kartice sa recepcije u bilo kojem trenutku, provjera kartice, produženje važenja kartice bez donešenja na recepciju
- Kartice gostiju i osoblja dodjeljuju se sa željenim vremenskim trajanjem
- Istom katicom moguće je otvarati rampe, garažu, bazen, saunu, konf. salu,ulaz
- Određena vrata mogu se u željeno vrijeme držati stalno otvorenim po vremenoj shemi
- Svako otvaranje vratiju karticom (kao i izdavanje) upisuje se u log datoteke
- Karticom osoblja aktivira se zvono i pokuka na displayu u sobi (ako je gost u sobi)
3. Alarm-Upozorenja, traže potvrdu unosom PIN-a (ili karticom ovlaštene osobe) Pojava i potvrda se spremaju u log datoteke
- SOS, potvrda u sobi i na recepciji unosom PIN-a
- Provala (otvaranje vratiju bez čitača, prozora+PIR kad nema gosta)
- Temperatura u sobi izvan granica dozvoljenog odstuoanaja (podesiva granica)
- Prodor vode u kupaonici
- Nadzor napajanja klime, ispad osigurača
- Iz sobe upućen poziv sobarici, signalizacija u sobi, ispred sobe i na recepciji
- Sa recepcije poruka "nazovi recepciju", aktivira se kad gost umetne karticu
4. Općenito
- Mora biti moguće isključiti sa recepcije uticaj kontakta prozora na klimu
- Mora biti moguće isključiti sa recepcije uticaj odlagača kartice na napajanje
- Poruke na displayu: Otvoren prozor, vrata, nazovi recepciju+zvučno, zvono, SOS
- Status SOBA OČIŠĆENA kad sobarica pospremi sobu
- Poruka "NE SMETAJ", "GOST U SOBI", "SOS", na čitaču ispred sobe i na recepciji
- Napajanje elektroprihvatnika istosmjernim naponom (nema brujanja)
- Opcionalno dodatno napajanje iz akumulatora (autonomije 5 sati)
- Mogućnost nap. elektronike i svjetla dobrodošlice iz napona agregata ili UPS-a
- Podrška preko telefonske linije koju osigurava naručioc
5. Funkcije koje treba ostvariti povezivanjem sa softwareom hotelskog poslovanja
- Automatsko dodjeljivanje bezkontaktne kartice, moguće ih je pripremiti i unaprijed
- Automatsko dodjeljivanje opcija otvaranja posebnih prostora-vrata
- Automatsko mijenanje nivoa temperature prema kalendaru zauzetosti sobe
- Automatsko onemogućavanje poziva telefonskih brojeva kad gost nije u sobi
- Plaćanje usluga istom bezkontaktnom karticom na kasama
16.
Dobava i montaža centralnog PC sustava s pripadajućim softwaerom programiranjem i svim potrebnim radnjama do punog funkcioniranja sustava i to:
- PC računalo, miš,WINDOWS operativni sustav ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
- monitor 17'' LCD
- Konverter optoizoliran RS232/485
- Modem + Software za podršku preko telefonske linije koju osigurava naručioc
- Programski paket Inteligentna soba
- Programator bezkontaktnih kartica kontrola sustava svake sobe pojedinačno izrada potrebne dokumentacije s uputstvima za uporabu – školovanje osoblja
| kompl | 1 | kn | 0
17.
Montaža I spajanje konvertera RS232/RS485 ili jednakovrijedno, smjestiti u RO 2x12 modula smješten u kontrolnoj sobi iza recepcije. Na konverter dolaze kabeli BUS komunikacije sa pojedinih grupa apartmana, napajanje 230V UPS preko osigurača B6A, I UTP 4x2x06 preme računalu na recepciji. U razdjelnik se montiraju i zaštite linija 3kom po 3 MOD. | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
18.
Senzor svjetla +PLC 4In/4Out ( 6 modula) sa priključivanjem na BUS inteligentne sobe ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
19.
Montaža senzora svjetla na mjesto pogodno za nadzor danjeg svjetla (ispred recepcije) i odgovarajućeg razdjelnika 12 modula za PLC, sa priključivanjem na BUS inteligentne sobe na najbliže spojno mjesto, uključivši napajanje preko automatskog osigurača B6A iz najbližeg elektro razdjelnika) | kom | 1 | kn | 0
20.
Beskontatne kartice (transponder) | kom | 40 | kn | 0
21.
Dobava, montaža, spajanje i puštanje u pogon podstanice za upravljanje kontrolom pristupa( vrata, rampe..) Adria electronic RFFID3-. ili jednakovrijedno, sa odgovarajućim izvodima za spajanje na BUS za komunikaciju (LiYCY 2x0.75 -TP) I BUS napajanja 12V (PP-L 2x2.5mmq). Isporučuje se i odgovarajući elektromagnetski prihvatnik ( električna brava)
Jednakovrijedno: ________________________
Podstanica mora omogućavati slijedeće funkcije :
Napajanje 12V AC, potrošnja sa el. prihv. max. 300 mA
Priključivanje elektroprihvatnika 12VDC, TRAJNI RAD 100%ED
Priključivanje kontakta statusa vratiju (otv-zatv) | komplet | 1 | kn | 0
22.
- Dobava i montaža podžbukne kutije 3 modula za ČITAČ poz 2.0 | kom | 15 | kn | 0
23.
- Dobava i montaža okvira i ukrasne maske, DEFINIRATI ĆE SE PROJEKTOM INTERIJERA | kom | 15 | kn | 0
24.
Montaža kpl. kontakta u sobna ulazna vrata i okvir vrata, izvodi izvođač stolarije/bravarije | kom | 15 | kn | 0
25.
Montaža ELEKTROPRIHVATNIKA, specificirati u stolarskim/bravarskim radovima | kom | 15 | kn | 0
26.
- Dobava i montaža podžbukne kutije 3 modula za ODLAGAČ | kom | 15 | kn | 0
27.
- Dobava i montaža okvira i ukrasne maske tip DEFINIRATI ĆE SE PROJEKTOM INTERIJERA | kom | 15 | kn | 0
28.
- Dobava i montaža podžbukne kutije 6 modula za KONZOLU LC3, RC3 | kom | 17 | kn | 0
29.
- Dobava i montaža ukrasne maske tip DEFINIRATI ĆE SE PROJEKTOM INTERIJERA | kom | 17 | kn | 0
30.
Montaža kpl. kontakta u prozor i okvir prozora,izvodi izvođač stolarije/bravarije | kom | 48 | kn | 0
31.
Instalacija i spajanje BUS komunikacije iz sobe u sobu, svaki kat posebno do recepcije u instalacijskoj cijevi dim 16 mm vodičem LiYCY 2x0,5 mmq-TP oklopljena upletena parica cca 10m/izvodu | kom | 15 | kn | 0
32.
DODATNA OPREMA U OBJEKTU:
Modul za redirekciju poruka je preko TCP/IP-a mrežom povezan sa glavnim programom inteligentnih soba. Program sve alarme označene za redirekciju šalje modulu koji ih putem SMS-a ili lokalne mrežeprosljeđuje. Modul se može konfigurirati tako da se točno definira koje poruke će se slati, kome će se slati i u koje vrijeme. Tehnički zahtjevi uvođenja modula: - GSM Modem Siemens TC35 ili jednakovrijedno - SIM kartica jednog od HR operatera | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
33.
Dobava, isporuka, montaža, spajanje i programiranje PLC-a (9 modula montaža na šinu), za upravljanje rasvjetom i dodatnim potrošačima sa mogućnošću kontrole određenih statusa, slijedećih karakteristika:
- 6 digitalnih izlaza 230V/50Hz, 0,5A (triac)
- 6 digitalnih ulaza ( kontakt)
- priključak na BUS inteligentne sobe Adria-elektronik (RS 485) ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
- napajanje 230V, 50Hz
Program u PLC-u i onaj na računalu moraju omogućiti programiranje pojedinog izlaza prema zadanoj vremenskoj shemi i prikaz statusa na računalu, a sve prema intenzitetu vanjskog svjetla, koje će se pratiti posebnim senzorom (pozicija 22) | komplet | 4 | kn | 0
34.
Dobava, montaža, spajanje i puštanje u pogon Apartmanske Podstanice za regul. temperature Adria-electronic Rijeka tip AE6M2 ili jednakovrijedno, dimenzija standardnih 6 modula,montira se u razdjelnik na šinu, napaja se preko automatskih osigurača. Podstanica mora omogućavati slijedeće funkcije : priključivanje sobne konzole za regulaciju temperature, sa tipkama za regul.i isključenje klime, prikazima kratkih poruka na displayu (otvoren prozor = OPEn), priključivanje ADAPTERA za FC DAIKIN ili jednakovrijedno, priključivanje magnetskih kontakata prozora, priključivanje sonde za mjerenje sobne temperature sa mogućnošću kalibracije zbog utjecaja smještaja sonde.
Jednakovrijedno: ________________________
| komplet | 6 | kn | 0
35.
Dobava, isporuka, montaža, spajanje i programiranje podstanice za kontrolu čišćenja sanitarija, slijedećih karakteristika:
- montaža u okvir VIMAR IDEA ili jednakovrijedno 5 modula
Jednakovrijedno: ________________________
- LCD 4x20 znakova za prikaz vremena i osobe ( posljednjih 10 prijava)
- priključak na BUS inteligentne sobe Adria-elektronik (RS 485) ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
- napajanje 230V, 50Hz
Program na računalu omogućava pregled i ispis, kao i upozorenje ako je od posljednje prijave prošlo više od namještenog vremena | kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 9.: |  |  |  | 0
10. INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJE TE INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
1.
Vodič od nehrđajučeg čelika kvalitete 1.4301 (V2A) promjera Ø8 mm za izradu hvataljki na krovu i spojeva metalnih masa. Kao OBO tip RD 8-V2A ili jednakovrijedno. | m | 200 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
2.
Nosač nehrđajuče (V2A) žice promjera Ø8 mm. Nosač je izrađen od betona težine 1 kg obloženog polietilenom. Montaža sa razmakom 0,7m. Kao OBO tip 165 MBG-8 ili jednakovrijedno. | kom. | 140 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
3.
Spojnica od nehrđajućeg čelika kvalitete V2A za izvođenje križanja ili nastavljanja žice na krovu i za spajanje krovne hvataljke na odvode objekta. Kao OBO tip 249 8-10 VA ili jednakovrijedno. | kom. | 30 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
4.
Stezaljka za spajanje krovnog rubnog lima na sustav hvataljke na krovu. Kao OBO tip 271 8-10 VA ili jednakovrijedno. | kom. | 16 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
5.
Štapna aluminijska hvataljka promjera ∅10/16mm visine h=2m za nadvišenje krovnih nadograđenih elemenata. Kao OBO ili jednakovrijedno. Komplet se sastoji od sljedećih elemenata.
Jednakovrijedno: ________________________
5. a)
Štapna hvataljka 101 VL2000 ili jednakovrijedno | kom. | 1 | kn
Jednakovrijedno: ________________________
5. b)
Betonsko postolje F-Fix-16 ili jednakovrijedno | kom. | 1 | kn
Jednakovrijedno: ________________________
5. c)
Teleskopski izolirani odstojnik | kom. | 1 | kn
Od 5a do 5c | kompl. | 4 | kn | 0
6.
Vodič od nehrđajučeg čelika kvalitete 1.4301 (V2A) promjera Ø8 mm za izradu odvoda na fasadi. Kao OBO tip RD 8-V2A ili jednakovrijedno. | m | 130 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
Nosač sa postoljem za V2A žicu promjera Ø8 mm koja se instalira od krovne hvataljke do mjernog spoja (odvod). Kao OBO tip 177 35 VA M6 + 177 U ili jednakovrijedno | kom. | 11 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
8.
Vodič Ø16 / Ø10 mm sa antikorozivnom zaštitom za povezivanje mjernog spoja sa trakom uzemljenja. Kao OBO tip 204 KS-2000 ili jednakovrijedno | kom. | 11 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
9.
Spojnice žica Ø8mm/žica Ø10mm za izvođenje mjernog spoja. Kao OBO tip 223 DIN ZN ili jednakovrijedno | kom. | 11 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
10.
Pločica od nehrđajuček čelika V2A za oznaku mjernog mjesta. Pločica se spaja na žicu Ø8 mm. Kao OBO tip 311 N-VA 8-10 ili jednakovrijedno | kom. | 11 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
11.
Čelična pocinčana traka dimenzije 30x4mm za izvođenje temeljnog uzemljenja. Traka se svakih 2m povezuje spojnicom na čeličnu konstrukciju. Kao OBO-Bettermann tip 5052 DIN 30x4 ili jednakovrijedno. | m | 270 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
12.
Spojnica za križno povezivanje čelične pocinčane trake prstenastog uzemljivača. Kao OBO tip 256 A-DIN 30 FT ili jednakovrijedno. | kom. | 35 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
13.
Spojnica za križno povezivanje člične trake dimenzije 30x3,5 mm na vodič (od mjernog spoja) promjera Ø16mm. Kao OBO tip 250 AS-FT ili jednakovrijedno. | kom. | 11 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
14.
Izrada kružnog prstena, po zidovima tehničkih prostora (kotlovnica) postavljenim na visini +0.5 m od završnog poda. Uključivo sav potrebni spojni i montažni rad i materijal te FeZn traku 25 x 3 mm. | m | 50 | kn | 0
15.
Povezivanje svih metalnih masa (limeni kanali, kabelske police, cjevovodi, Če rešetke i dr.) na kružni prsten u navedenim prostorima uključivo sav potrebni spojni i montažni rad i materijal te žicu P/F 25 mm2. | m | 80 | kn | 0
16.
Izrada uzemljenja vodilica dizala na oba kraja, izvedeno FeZn trakom 25 x 4 mm. Uključivo 20m FeZn trake 25x4 mm sav potrebni spojni i montažni rad i materijal katodne odvodnike prenapona osigurava dobavljač dizala | kom | 3 | kn | 0
17.
Izrada premoštenja svih prirubnica, ventila, uključivo kabelske stopice i sav potrebni spojni i montažni rad i materijal te žicu P/F 16 mm2, I = 0.3 m. | kom | 20 | kn | 0
18.
Dobava i montaža kutije za izjednačenje potencijala kao art. ELEKTROKONTAKT ili jednakovrijedno. | kom | 20 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
19.
Dobava i polaganje
- voda P/F 16 mm2 | m | 200 | kn | 0
- voda P/F 10 mm2 | m | 100 | kn | 0
- voda P/F 6 mm2 | m | 250 | kn | 0
20.
Dobava i montaža sabirnice za izjednačenje potencijala od bakra 300x50x4mm. | komplet | 5 | kn | 0
21.
Izrada spojeva na sabirnicu za izjednačenja potencijala uključivo stopice te sav ostali pribor i materijal: kabel P/F 25 mm2 | m | 20 | kn | 0
22.
Sitni montažni pribor i materijal | kompl. | 1 | kn | 0
23.
Mjerenja
23. a)
Mjerenje otpora uzemljenja te izrada revizijske knjige instalacije za zaštitu od udara munje s pripadajućim atestima o izvršenom ispitivanju | kom.
23. b)
Mjerenje i kontrola izjednačenja potencijala | kom.
23. c)
Mjerenje otpora petlje radi nulovanja | kom.
Od 23a do 23c | kompl. | 1 | kn | 0
24.
Izrada, montaža te spajanje šine za izjednačenje potencijala izvedeno Cu sabirnicom 300 x 50 x 5 mm komplet s svim potrebnim spojnim i montažnim radom i materijalom. | kom | 2 | kn | 0
25.
Dobava, polaganje žice P/F 50 mm2 te povezivanje raznih metalnih cijevovoda sa šinom za izjednačenje potencijala, uključivo sitan materijal kao stopice, vijci i sl. Prosječno se polaže 20 m žice P/F 50 mm2. | kom | 15 | kn | 0
UKUPNO 10: |  |  |  | 0
11. INSTALACIJA KOMUNIKACIJA
11.1. INSTALACIJA TELEFONA I RAČUNALNE MREŽE
1.
GLAVNI KOMUNIKACIJSKI ORMAR 42U - KO
KO metalni samostojeći komunikaciski ormar, 42U, 800x800x2000, prednje 19" šine, sa staklenim prednjim vratima, s filtriranim otvorima za ventilaciju na oba boka, s ventilatorom na gornjem otvoru za ventilaciju, s mogućim uvodom kabela odozgora i odozdola, s cilindar bravicom i ručkom, sa šinom za uzemljenje i uzemljenim svim metalnim dijelovima
TS8 šarniri za bočne strane, pak=6 | pak | 1
TS8 bočne stranice 2000×800 | par | 1
TS8 perf. Krov za uvod kabela 800×800 | kom | 1
Vent pl.800×800/900/1000, 2 vent/term | kom | 1
TS8 19" nosač 42U | par | 1
TS8 nosač po širini za 19"/mert.2/pak | pak | 1
| kompl. | 1 | kn | 0
2.
Sabirnica za uzemljenje | kom | 1
TS set za uzemljenje | set | 1
Utična letva (7) 1U | kom | 1
Vertikalni kabelski kanal 42U | kom | 2
VODILICA KABLA 1U | kom | 16
Vijak M6×16, pak=50 | pak | 1
Matica M6, pak=50 | pak | 1
Montaža samostojećeg ormara s izradom uzemljenja svih dijelova na zajedničku sabirnicu | kom | 1
Ugradnja i spajanje ventilatorskog krova s termostatom | kom | 1
Priključak KO na razvodnu ploču i uzemljenje | kom | 1
UPS tip APC 1000VA SC1000I ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 1 | kn | 0
3.
Prespojni panel 1U, s 24 x Cat.6 S/FTP oklopljena 360° za bezalatno spajanje | kom | 6 | kn | 0
4.
Izrada Cat.7 spoja na panelu, uključivo shemiranje ormara i aranžiranje ormara | kom | 135 | kn | 0
5.
Dobava i polaganje u prpremljenu trasu S/FTP 650 MHz kabel kategorije 7, s LSOH izolacijom, certificiran od min. 2 neovisna laboratorija, 4x2x0,55 , R&M ili jednakovrijedno | m | 4950 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
6.
Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih S/FTP veza kalibriranim instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 2nd edition za ClassE,odnosno TIA/EIA 568-B.1:2001, za Cat.6 "Permanent Link" ili jednakovrijedno. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. | kom | 135 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
OPTIČKI PANEL sa ladicom za varenje, 10xSC i 2XSCAPC SM/duplex adaptera sa keramičkim tijelom | kom | 1 | kn | 0
8.
PIGTAILI SC i SCAPC SM 9/125 dužine 1m ili jednakovrijedno | kom | 40 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
9.
Varenje niti sa zaštitnom cijevćicom | kom | 40 | kn | 0
10.
-modularni prespojni panel 1U s integiranom vodilicom kabela straga i plastičnim označnim prozorima,spojnim modulom s 50 RJ-45 portova | kom | 6 | kn | 0
11.
Izrada spoja Cat3 na panelu, uključeno šemiranje i aranžiranje ormara | kom | 135 | kn | 0
12.
Mjerenje o izdavaje certifikata za link Cat3 | kom | 135 | kn | 0
13.
Module Real10 CAT7, 1 x RJ45 S/FTP ili jednakovrijedno | kom | 135 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
14.
ADAPTER ZA R&M MUDUL ili jednakovrijedno | kom | 135 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
15.
Montaža i spajanje modula S/FTP i adaptera sa numeracijom | kom | 135 | kn | 0
16.
Dobava i montaža kabelskih polica komplet sa svim spojnim i ovjesnim priborom i materijalom (spojnice, koljena, nastavci , poklopci, vijci, matice, nazubljene pločice, boja)
PK 100 | m | 90 | kn | 0
PK 50 | m | 100 | kn | 0
17.
Izrada projekta *IZVEDENO STANJE* u 2 primjerka na ozalidu i 2 primjerka informatičkog zapisa (CD), za električne instalacije izvedene na predmetnoj građevini.
| komplet | 1 | kn | 0
UKUPNO 11.1 : |  |  |  | 0
11.2. INSTALACIJA PRIVODA DTK
1.
Otvaranje postojećeg instalacijkog šahta te ugradnja dvije fleksibilne cijevi PEHD 50 mm prema nacrtu struktrunog kabliranja
dijelom u zemlji a dijelom udvostruki strop ulaznog dijela hotela
- PEHD Ø 50 mm | m | 70
- građevinsko pripomoć kod otvaranja i zatvaranje otvora | kompl | 1
- ostali potreban pribor i materijal | kompl | 1
| komplet | 1 | kn | 0
UKUPNO 11.2 : |  |  |  | 0
11.3. INSTALACIJA WLAN OPREMA
1.
Dobava i montaža WLAN kontrolera za do 20 AP
tip AIR-WLC4402-50-K9 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
napajačka jedinica tip AIR-PWR-4400-AC ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
1000BASE-T-SFP tip GLC-T ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 1 | kn | 0
2.
Dobava, programiranje i puštanje u rad AP uređaja:
AIR-LAP1231G-E-K9 ili jednakovrijedno | kom | 12
Jednakovrijedno: ________________________
AIR-ANT1728 ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
| kompl | 1 | kn | 0
3.
WLAN controller programska podrška | kompl | 1 | kn | 0
4.
Implementacija na principu ključ u ruke | kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 11.3. : |  |  |  | 0
SVEUKUPNO 11 : |  |  |  | 0
12. SUSTAV ZA PRIJAM I DISTRIBUCIJU RTV SIGNALA
1.
Mjerenje signala na lokaciji postavljanja antenskog sustava od strane ovlaštenog poduzeća i izdavanje ispitnog protokola.
| komplet | 1 | kn | 0
2.
Dobava, montaža i spajanje elemenata na antenski stup uključivo dobava stupa i pričvrsnog matrijala:
UHF antena C/21-69, 12dB | kom | 2
Satelitska antena Al, promjera 125cm Gibertini ili jednakovrijedno | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
Držač drugog LNB za Gibertini ili jednakovrijedno antene promjera 85-125cm | kom | 1
Jednakovrijedno: ________________________
Satelitski konverter sa izlazima LV/LH/HV/HH | kom | 2
obujmica za sidrenje stupa za tri smjera po 120° | kom | 1
krajnja stezaljka s kukom | kom | 3
krajnji nosač krovni promjer 13 mm, dužina 430 mm | kom | 3
sajla za učvršćenje stupa duljine 3m | kom | 3
zatezač sajle promjera 10 mm | kom | 3
bočni nosač antene | kom | 2
ostali nespecificirani spojni i montažni materijal | kompl | 1
| komplet | 1 | kn | 0
3.
Dobava, montaža i spajanje ormara centralnog uređaja antenskog sustava izrađenog kao 19" samostojeći ormar visine 42U; komplet opremeljnog i ožičenog sa:
Ormar 42U na kotačima , staklena prednja strana | kom | 1
Zemaljska digitalna stanica DVB-T, DIGAM-6, 6 ch, audio-video/stereo | kom | 1
Digitalna kompaktna stanica DVB-S, DIGISAM-40 ili jednakovrijedno | kom | 5
Jednakovrijedno: ________________________
F kompresijski konektor za 7mm kabel, push izvedba | kom | 100
Koaksijalni kabel SKB 7mm/75ohma, crni/UV zaštita | m | 220
ostali nespecificirani spojni i montažni materijal | kompl | 1
| komplet | 1 | kn | 0
4.
Dobava i ugradnja linijskog pojačala 40dB.BVS 18-38 sa pojačalom povratnog pojasa 5-30MHz
| kom | 4 | kn | 0
5.
Dobava, montaža i spajanje oduzimača, odnosno djelitelja signala, komplet sa konektorima.
MSE-2, dvograni razdjelnik ili jednakovrijedno | kom | 2 |  | 0
Jednakovrijedno: ________________________
MSE-3, trograni razdjelnik ili jednakovrijedno | kom | 4 |  | 0
Jednakovrijedno: ________________________
MDE-4-XX, četverograni odcjepnik ili jednakovrijedno | kom | 1 |  | 0
Jednakovrijedno: ________________________
| komplet | 1 | kn | 0
6.
Dobava kabela, polaganje po trasama kabelske kanalizacije slabe struje i spajanje kabela za povezivanje katnih pojačala i antenske stanice Cavel AP11 ili RG11 (11mm) ili jednakovrijedno | m | 80 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
Dobava, polaganje po trasama slabe struje i spajanje kabela od ant. Utičnica do oduzimača Axing SKB-95 | m | 360 | kn | 0
8.
Dobava i ugradnja svih potrebnih nespecificiranih elemenata do potpune fonkcionalnosti. | komplet | 1 | kn | 0
UKUPNO 12 : |  |  |  | 0
13. SUSTAV OPĆEG - INFORMATIVNOG OZVUČENJA HOTELA
1.
Dobava i montaža ugradbenih dvostaznih zvučnih kutija sa transformatorom , snage 20/40 W / 100V , zvučnik 8", impedancije 8 Ω frekventnog opsega 60 Hz – 20 kHz , osjetljivosti 93 dB ( 1m / 1W ) , maksimalnog zvučnog tlaka ( SPL ) 109 dB , kut pokrivanja 80°, IP 44, dimenzija ǿ 247x88 mm, težine 1,8 kg,
RCF PL 8X ili jednakovrijedno | kom | 12 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
2.
Dobava i polaganje kabela PP/L 2 x 1,5 mm2. Kabele položiti prema projektnoj dokumentaciji. | m | 130 | kn | 0
3.
Dobava i montaža tonskog izlaznog pojačala snage 120W / 100V / 70V / 4Ώ, 50Hz – 15 kHz, mikrofonsko linijski simetrični mono ulaz, simetrični linijski izlaz, distorzije < 2%@1kHz, osjetljivosti 775mV, impedancije 2,4 kohm, tonske kontrole , termička i prenaponska zaštita,električna potrošnja 350 W, dimenzija 420 x 88 x 280 mm, 19''/2 HE, težine 10 kg.(obuhvaćeno 1 pojačalo za liftove)
RCF UP 1123 ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
4.
Dobava i montaža tonskog atenuatora P/Ž , 60 W / 100 V sa ukrasnom maskom , kompletom za P/Ž ugradnju i transformatorom , izlazne impedancije 300 Ω /100 V , atenuacije 0,6,12,18,24 dB , kućište u boji zida
RCF AT 3130+MA 3000 ili jednakovrijedno | kom | 3 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
5
Dobava i montaža modularnog tonskog digitalnog matričnog sustava zaupravljanje sustavom ozvučenja, sastoji se od: 19''/3HE kućišta za ugradnju do max. 10 kartica sa integriranim DSP i HDD sa slobodnim utorom za ugradnju redundantnog napajanja, modula za redundantno napajanje, kartica - 4-kanalno mikrofonsko predpojačalo sa 24-bitnom AD konverzijom, 48V fantom napajanjem i HPF,
kartica za ulazne analogne simetrične tonske signale, 8-kanalna, A/D 24-bitna konverzija, frekvencije uzorkovanja 44,1&48 kHz, razina ulaznog tonskog signala od +12 dBu do + 24 dBu,
kartica za izlazne analogne simetrične tonske signale, 8-kanalna, delta sigma D/A konverzija, frekvencije uzorkovanja 32 do 48 kHz, razina izlaznog tonskog signala od +12 dBu do + 24 dBu, svaki izlazni tonski signal sa ugrađenim MUTE relejom,
kartica za ulazne digitalne tonske signale, 8-kanalna, AES3/AES3-id/S/PDIF, neovisno formatiranje signala po kanalu, integriran konverter za brzinu uzorkovanja
DSP kartica sa utorima za ugradnju do 4 tonska plug-in procesora, ugrađeni plug-inovi: kontrola I/O pojačanja za do 128 tonskih kanala, automatska regulacija dinamike tonskog signala (kompresor, limiter, expander) za do 8 stereo tonskih signala, kontrola 6-pojasnih parametričkih tonskih filtera za do 16 tonskih kanala, kontrola automatskog miješanja mikrofonske i ostalih tonskih sabirnica, kontrola miješanja-tonska matrica za do 24 tonska signala,
kartica izlaznog digitalnog paketa: kontrolni signali, 8 tonskih signala, napajanje, nadzor zvučničkog sustava, potrebno 8 sabirnica
kartica I/O digitalnog paketa: distribucija-konverzija 4 x simetrični tonski signali
FO kartica za vezu, 32-bitni FO protokol TX/RX,128 64+64) dvosmjerna mono tonska signala
KLOTZ DIGITAL(QPHONICS) PERFORMANCE V212, VPSU2, 2xV618,2x V 639, V960, 1xV2100, V2300, xVZ 3150/1, 11x(VZ3131+VZ3132), 22xVZ3110, V 2420 ili jednakovrijedno | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
6.
Dobava i montaža stereo CD izmjenjivača za 6 CD medija , CD i MP3 reprodukcija , komplet sa dodatnom metalnom tacnom za ugradnju u 19'' ormar
YAMAHA CD CHANGER CDC-697 ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
Dobava i montaža računala sa instaliranim Windows XP i programskim paketom za IP upravljanje i kontrolu sustava interijerskog ozvučenja prostora hotela, LCD monitor , tikovnica i miš sa kompletom za ugradnju u 19'', Minimalna konfiguracija računala : Pentium 4 ili dual core ili jednakovrijedno, 1024Mb RAM ili više, VGA 512Mb RAM DDR3, Tonska kartica – analogni stereo izlaz, Grafička kartica kao PCI – express Nvidia 7600 GT ili jednakovrijedno
Jednakovrijedno: ________________________
6000 PRO complete ili jednakovrijedno | komplet | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
8.
Dobava i montaža digitalnog reproduktor–snimača za potrebe reprodukcije alarmnih unaprijed snimljanih poruka u sustavu interijerskog ozvučenja, 4 x 30 s na EPROM memoriji, relejni kontakt, ugrađen zvučnik, 19''/1 HE
RCF RD 2008 ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
9.
Dobava i montaža 19'' / 42 HE (800 x 600 mm) ormara na kotačima za ugradnju opreme na etaži +2 sa pripadajućom popratnom opremom (sustav hlađenja sa 4 turbo ventilatora, bočne šine za teške terete, police, paneli napajanja i slijepi paneli)
DIGITUS DN-19-42U-6/8-ST ili jednakovrijedno | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
10.
Dobava i montaža prespojnih tonskih i mrežnih kabela i pripadajućih priključnica potrebnih za puštanje sustava u rad | kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 13. : |  |  |  | 0
14. INSTALACIJA VATRODOJAVE
14.1. OPREMA i MATERIJAL
1.
Dobava, isporuka, ugradnja vatrodojavne centrale sa dvije adresabilne petlje, svaka sa po 250 elemenata, tipkovnicom na hrvatskom jeziku, 5 relejnih izlaza, akumulatorima 2x12V/18Ah; tip SCHRACK B6-X2-C ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
2.
Dobava i ugradnja u vatrodojavnu centralu mrežnog modula; tip B6-NET2-485 ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
3.
Dobava, isporuka i ugradnja paralelnog indikacijsko upravljačkog panela Hrvatskom jeziku Tip: B5-MMI-CIP-HR SCHRACK SECONET ili jednakovrijedno | kpl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
4.
Dobava, isporuka, i montaža serijskog sučelja za povezivanje u mrežu i daljinsko upravljanje centralom Tip: B4-USI, SCHRACK SECONET ili jednakovrijedno. | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
5.
Dobava, isporuka, i montaža digitalnog telefonskog komunikatora sa Contact ID protokolom Tip: DCT 22, Domotec ili jednakovrijedno. Komplet sa svim potrebnim radom i montažnim materijalom. | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
6.
Dobava i ugradnja multikriterijskog analogno adresibilnog javljača požara sa ranom detekcijom požara, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma sa podnožjem za ugradnju. Tip: MTD 533+B501, SCHRACK SECONET ili jednakovrijedno. | kom | 94 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
7.
Dobava, isporuka, montaža paralelnog indikatora prorade automatskog javljača. Tip: BX-UPI+PIG ili jednakovrijedno | kom | 12 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
8.
Dobava isporuka i montaža vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale, T60, djelomično ostakljen s bravom i cilindrom s tri ključa 700x700x300;Tip: METALIND ili jednakovrijedno | kom | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
9.
Dobava i ugradnja analogno adresibilnog ulazno izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama ( ventilatori, klima sustavi, protupožarne zaklopke, sprinkler sustav itd.), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 3 ulazna i 1 izlazni beznaponski kontakt (releja) NO/NC 230VAC/2A. Ulazne linije su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedinačno konfigurirat. Komplet sa kutijom za nadžbuknu montažu.Tip: BX-OI3, SCHRACK SECONET ili jednakovrijedno | kom | 18 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
10.
Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu u zaštiti IP24.tip SCHRACK SECONET MCP 545-1 ili jednakovrijedno | kom | 14 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
11.
Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu u zaštiti IP67.Dobava i ugradnja vanjske sirene sa bljeskalicom i vlastitim akumulatorom.Tip: SCHRACK SECONET, MCP 545-3. tip SCHRACK SECONET MCP 545-3 ili jednakovrijedno | kom | 12 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
12.
Dobava i ugradnja unutarnje adresabilne sirene tip SCHRACK SECONET BX-SOL-R ili jednakovrijedno | kom | 12 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
13.
Dobava i ugradnja oznake za podnožja analogno adresabilnih javljača izrađena od transparentne plastike i učvršćene za podnožje tip SCHRACK SECONET ili jednakovrijedno | kom | 94 | kn | 0
Jednakovrijedno: ________________________
14.
Programiranje vatrodojavne centrale komplet | kpl | 1 | kn | 0
15.
Ispitivanje linija, puštanje u rad | kpl | 1 | kn | 0
16.
Razni sitni nespecificirani instalacijski materijal i pribor | kpl | 1 | kn | 0
17.
Izrada uputa, dobava knjige održavanja sustava, obuka korisnika | kpl | 1 | kn | 0
18.
Izrada projekta izvedenog stanja, potpisan od ovlaštenog projektanta, u tri primjerka na papirnatom mediju I jedan primjerak na elektronskom mediju. | kpl | 1 | kn | 0
19.
Izdavanje atesta o funkcionalnosti kompletnog sustava od nadležne institucije | kpl | 1 | kn | 0
UKUPNO 14.1 : |  |  | kn | 0
14.2. INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI
1.
Dobava i isporuka samogasivog vatrodojavnog kabela crvene boje JB-Y(St)Y 2x0,8mm2 | m | 2200 | kn | 0
2.
Dobava i polaganje kabela Cat.5e za povezivanje tipkovnice | m | 50 | kn | 0
3.
Dobava i isporuka samogasivog napojnog kabela PP-Y 3x1,5mm2 | m | 50 | kn | 0
4.
Dobava i isporuka plastične PNT cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 1800 | kn | 0
5.
Ugradnja, označavanje i spajanje centrale dojave požara prema proizvođačkim uputama za osiguranje pune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja, spajanje vatrodojavnih petlji, spajanje rezervnog napajanja, označavanje kabela i dr.) | kompl | 1 | kn | 0
6.
Ugradnja, označavanje i spajanje upravljačko-indikacijske tipkovnice s LCD displejom, | kompl | 1 | kn | 0
7.
Ugradnja, označavanje i spajanje automatskog javljača požara s pripadajućim podnožjem | kompl | 94 | kn | 0
8.
Ugradnja, označavanje i spajanje ručnog javljača požara s pripadajućom kutijom | kom | 14 | kn | 0
9.
Ugradnja, označavanje i spajanje modula s pripadajućom kutijom | kom | 18 | kn | 0
10.
Ugradnja, označavanje i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom i pripadajućom kutijom | kom | 12 | kn | 0
11.
Ugradnja, označavanje i spajanje paralelnog indikatora prorade javljača | kom | 12 | kn | 0
12.
Polaganje djelimično u kabelske PK police, metalne kanalice, PVC gibljive cijevi i PNT cijevi vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x0,8mm2 | m | 2200 | kn | 0
13.
Polaganje djelimično u kabelske PK police, metalne kanalice, PVC gibljive cijevi i PNT cijevi napojnog kabela PP-Y 3x1,5mm2 | m | 50 | kn | 0
14.
Nadžbukna ugradnja PNT cijevi Ø16 mm u spuštenom stropu | m | 1800 | kn | 0
15.
Pregled i ispitivanje instalacije s izdavanjem potrebnih atesta | kompl | 1 | kn | 0
16.
Svi nespecificirani potrebni manipulacijski radovi pri izvođenju instalacija | kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 14.2 : |  |  |  | 0
UKUPNO 14.: |  |  |  | 0
15. SOS SIGNALIZACIJA ZA INVALIDNE OSOBE
1.
Dobava i ugradnja SOS pozivnog prekidača. | kompl | 1 | kn | 0
2.
Dobava i ugradnja uređaja za ručni reset. | kompl | 1 | kn | 0
3.
Dobava i ugradnja svjetlosno zvučnog signalizatora. | kompl | 1 | kn | 0
4.
Dobava i ugradnja naljepnica i uputa kompleta. | kompl | 1 | kn | 0
5.
Dobava i ugradnja signalnog kabela u postojeće trase slabe struje uključivo:
- kabel LiYCY 2x2x0,8 | m | 50
- plastična cijev 16 mm | m | 40
- izrada utora u zidu uključivo zatvaranje istog | m | 20
- ostali nespecificirani pribor i materijal | kompl | 1
| kompl | 1 | kn | 0
6.
Montaža i spajanje sustava na sustav inteligentne sobe Adriatic ili jednakovrijedno. | kompl | 1 | kn | 0
Jednakovrijedno: _______________________
7.
Puštanje u rad. | kompl | 1 | kn | 0
8.
Ispitivanje sustava te izdavanje atesta. | komplet | 1 | kn | 0
UKUPNO 15: |  |  |  | 0
16. ISKLOP U NUŽDI I SUSTAV EVAKUACIJE DIMA
1.
Dobava i ugradnja centralnog uređaja za upravljanje otklopnim poljima sustava motorima s lančanim pogonom odimljavanja, s 24 V= motorima s lančanim pogonom za 3 grupe pogona, max izlaznom strujom 3x7,5 A približnih dim.350x350x130 mm sa slijedećom opremom:
napajanje 230 V, 50 Hz
izlazni napon 24 V istosmjerno
posebno osiguranje svake izlazne grupe
nadziran smjer pogona i ožićenje
LED nadziran ispravan rad sustava
ulaz za prihvat alarma s vatrodojavne centrale
ulaz za prihvat tipkala za odimljavanje stubišta
dodatni pomoćni relejni izlazi
aku baterija kapaciteta 72 sata, nadzirana,
ukupno 3 prekidača za ručno upravljanje panelima za odimljavanje
važeći certifikat o sukladnosti proizvoda
ispitivanje i potvrde o funkcionalnoj ispravnosti
školovanje korisnika i dokumentacija i upute o održavanju sustava
| kompl | 1 | kn | 0
2.
Tipkalo za odimljavanje sa zaštitnim staklom i natpisom "odimljavanje", plavo. | kompl | 2 | kn | 0
UKUPNO 16: |  |  |  | 0
17. ISPITIVANJE I ATESTI
1.
Ispitivanje instalacije prema odredbama iz Tehničkog propisa za niskonaponske instalacije (NN 05/2010) i izdavanje ispitnih protokola, pismenih izvješća i garantnih listova. Sva dokumentacija mora biti ukoričena s odgovarajućim sadržajem | kompl | 1 | kn | 0
2.
Ispitivanje gromobranske instalacije prema tehničkim propisma za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN br.87/08, 33/10), uključujući i revizionu knjigu. | kompl | 1 | kn | 0
3.
Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja prema važećim tehničkim propisima, na podlogama izvedenog stanja ( "klasični") papirnati i digitalni oblik, | kompl | 1 | kn | 0
UKUPNO 17.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. ENERGETSKI RAZVOD |  |  | kn | 0
2. RAZVODNI ORMARI |  |  | kn | 0
3. ENERGETSKE UTIČNICE I PRIKLJUČCI |  |  | kn | 0
4. RASVJETA |  |  | kn | 0
5. ELEKTROMOTORNI POGONI GRIJANJA , HLAĐENJA I VENTILACIJE |  |  | kn | 0
6. DIESEL ELEKTRIČNO AUTOMATSKO AGREGATSKO POSTROJENJE |  |  | kn | 0
7. BESPREKIDNO NAPAJANJE UPS |  |  | kn | 0
8. TIPSKE SOBE I APARTMANI |  |  | kn | 0
9. SUSTAV "INTELIGENTNE SOBE" |  |  | kn | 0
10. INSTALACIJA GROMOBRANA I UZEMLJENJE TE INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  | kn | 0
11. INSTALACIJA KOMUNIKACIJA |  |  | kn | 0
12. SUSTAV ZA PRIJAM I DISTRIBUCIJU RTV SIGNALA |  |  | kn | 0
13. SUSTAV OPĆEG - INFORMATIVNOG OZVUČENJA HOTELA |  |  | kn | 0
14. INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  | kn | 0
15. SOS SIGNALIZACIJA ZA INVALIDNE OSOBE |  |  | kn | 0
16. ISKLOP U NUŽDI I SUSTAV EVAKUACIJE DIMA |  |  | kn | 0
17. ISPITIVANJE I ATESTI |  |  | kn | 0
UKUPNO: |  |  | kn | 0
PDV 25%: |  |  | kn | 0
SVEUKUPNO: |  |  | kn | 0